«УТВЕРЖДАЮ»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации                                                        Директор ОГУП

Новоталицкого                                                                  «Ивановский центр

сельского поселения                                                         энергосбережения»

____________ Плохов П.Н.                                        __________ Филиппов Д.В.

"____"_________ 2013г.                                               "____" __________ 2013г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Иваново

2013 г.

Оглавление

1 . Сведения об экспертной организации.	7

2 . Общие сведения.	8

3 . Цель работы.	8

4 . Общие сведения о Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области	9

5 . Существующее положение в сфере водоснабжения.	9

5.1 Анализ структуры системы водоснабжения.	9

5.1.1 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	15

5.1.2 Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	16

5.1.3 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	16

5.1.1 Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	17

5.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	17

5.2.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	17

5.2.2 Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	19

5.2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	19

5.2.4 Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	19

5.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	34

5.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	34

5.3.2 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.	36

5.3.3 Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	37

5.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	37

5.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	37

5.4.2 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	38

5.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	38

5.5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов).	38

5.5.2 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	39

5.5.3 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	39

5.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	40

5.5.5 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	40

5.5.6 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	43

5.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	46

5.6.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	46

5.6.2 Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	47

6 . Существующее положение в сфере водоотведения.	50

6.1 Структура сбора и очистки сточных вод.	50

6.1.1 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	52

6.1.2 Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих водоотведение.	52

6.1.3 Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	52

6.1.4 Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	53

6.1.5 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	53

6.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	54

6.2.1 Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	54

6.2.2 Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	57

6.2.3 Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	57

6.2.4 Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	58

6.2.5 Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	58

6.2.6 Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	58

6.2.7 Износ основного оборудования.	58

6.2.8 Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	58

6.2.9 Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	59

6.2.10 Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	59

6.2.11 Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	59

6.2.12 Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	60

6.2.13 Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	60

6.2.14 Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	60

6.3 Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	60

6.3.1 Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	60

6.3.2 Карты (схемы) основных канализационных сетей.	62

6.3.3 Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	68

6.3.4 Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	69

6.3.5 Описание насосных станций на канализационных сетях.	69

6.3.6 Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	70

6.3.7 Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	70

6.3.8 Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	71

6.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	72

6.3.10 Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	72

6.3.11 Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	72

6.3.12 Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	72

6.4 Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	73

6.4.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	73

6.4.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	74

6.4.3 Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	74

6.5 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	74

6.5.1 Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	75

6.5.2 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	76

6.5.3 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	76

6.6 Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	76

6.6.1 Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	77

6.6.2 Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	79

6.6.3 Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	79

6.7 Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов:	79

6.7.1 Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	79

6.7.2 Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	79

6.7.3 Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	80

6.8 Перспективные расчетные расходы сточных вод:	80

6.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	80

6.8.2 Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	81

6.8.3 Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных абонентов.	82

6.9 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	83

6.9.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	83

6.9.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	84

6.10 Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	84

6.10.1 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	84

6.10.2 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	84

6.10.3 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	86

6.10.4 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	86

6.10.5 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	87

6.10.6 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	88

6.10.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	88

6.10.8 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	88

6.10.9 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	89

7 Резюме	91

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

# . Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# . Общие сведения.

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с муниципальным контрактом № 13 от 06.11.2013 года.

- Организацией разработчиком является Областное государственное унитарное  предприятие "Ивановский центр энергосбережения"  (ОГУП "ИвЦЭС"), юр. и почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, 5 ИНН 3728032148.

- Заказчиком является Администрация Новоталицкого сельского поселения.

- Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области

Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Талицы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж.

Село Ново-Талицы является административным центром Новоталицкого сельского поселения.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сельским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения составляет 11398 человек.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения Ивановского района являются подземные воды.

Система водоснабжения с. Ново-Талицы централизованная с несколькими источниками питания, представленными артезианскими скважинами.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Ново-Талицы включает:

- водозабор по ул.Радужная. Водозабор представлен кустом артезианских скважин, насосной станцией второго подъема, резервуарами чистой воды;

- водозабор в створе ул.Новинская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- водозабор по ул. 1-я Яковлевская. Водозабор состоит из артезианской скважины и водонапорной башни, расположенной на отдельной площадке;

- водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производительностью 7,5 м³/сут;

- водозабор по ул. Совхозная. Водозаборный узел представлен водозаборной скважиной и водонапорной башней;

- водозабор в зоне коммунально-складского назначения в створе ул.Радужная объединен единой сетью с двумя водозаборными узлами, расположенными по ул.2-я Линия. Один из водозаборных узлов представлен артезианской скважиной, второй - артезианской скважиной и водонапорной башней;

- водозабор по ул. Автодоровская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

- водозабор молочного завода ЗАО «Вергуза» - артезианская скважина и водонапорная башня.

Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в резервуарах чистой воды и водонапорных башнях.

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 100-150мм.

Система водоснабжения с. Михалево централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины ОАО «Ивановских техуглерод и резина». Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57-150мм.

Система водоснабжения д. Голчаново децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не соблюдаются.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источник водоснабжения д. Залесье - артезианская скважина, расположенная в юго-западной части населенного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной застройки и децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»..

Водоснабжение населенных пунктов д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие водозаборные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и водонапорную башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечивает территорию сезонного проживания (сады, огороды).

Водоснабжение населенных пунктов д. Куминово, д. Оголиха осуществляется из индивидуальных колодцев.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Новоталицкого сельского поселения нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

- придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

- становится причиной засорения водопроводных систем;

- ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

- Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

- Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

- Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Производите льность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А/скважина | с. Ново-Талицы (с-з "Тепличный) | нет данных | нет данных | 6,5 |
| 2 | А/скважина | с. Ново-Талицы (с-з "Тепличный) | нет данных | нет данных | 6,5 |
| 3 | А/скважина | д. Голчаново | нет данных | нет данных | 3 |
| 4 | А/скважина | д. Голчаново | нет данных | нет данных | резервная |
| 5 | А/скважина | с. Ново-Талицы, МК-47 | нет данных | нет данных | 6,5 |
| 6 | А/скважина | с. Ново-Талицы, МК-47 | нет данных | нет данных | 3 |
| 7 | А/скважина | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная | нет данных | нет данных | 6,5 |

Зоны санитарной охраны первого пояса не обустроены. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Система водоснабжения Новоталицкого сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Новоталицкого сельского поселения представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина | с. Ново-Талицы (с-з "Тепличный) | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 2 | А/скважина | с. Ново-Талицы (с-з "Тепличный) | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 3 | А/скважина | д. Голчаново | Grundfos | 3 | 62 | 2 |
| 4 | А/скважина | д. Голчаново | Резервная | - | - | - |
| 5 | А/скважина | с. Ново-Талицы, МК-47 | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 6 | А/скважина | с. Ново-Талицы, МК-47 | ТМ-10 | 3 | 100 | 2 |
| 7 | А/скважина | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 25 до 200 мм общей протяженностью более 10 км. Износ существующих водопроводных сетей по Новоталицкому сельскому поселению составляет более 70%.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № уч-ка | Расчетный участок | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./подзбеск.) | Год прокладки (год смены изоляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Ново-Талицы | 200 | 700 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 2 | с. Ново-Талицы | 100 | 5400 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 3 | с. Ново-Талицы | 150 | 3100 | подземный, бесканальный | Нет данных |

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ Новоталицкого сельского поселения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети сельского поселения из-за большого процента износа водоводов.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 4.

Таблица 4

.

| Зона действия источника (село Ново-Талицы) ОАО «Совхоз «Тепличный» |  | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 320,897 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | 0,049 |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 55,653 |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 265,195 |
| Зона действия источника (село Ново-Талицы-2) |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 31,753 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 31,753 |
| Зона действия источника (село Михалево) ООО «ТУР» |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 153,722 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 55,590 |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 98,132 |
| Зона действия источника (деревня Залесье) ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 25,357 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,926 |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 18,431 |
| Зона действия источника (деревня Голчаново) |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 5,610 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 5,610 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Новоталицкого сельского поселения потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 17,3%, что связано с большим износом водопроводных сетей и несанкционированном водоразбором.

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Данные об оснащении приборами коммерческого учета воды жилых домов, организаций и учреждений Новоталицкого сельского поселения не представлены. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды жилых домов и зданий.

Водозаборы на территории Новоталицкого сельского поселения частично оборудованы счетчиками воды.

Необходимо установить приборы учета воды соответствующего класса точности на всех артскважинах.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям сельского поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Новоталицком сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей Новоталицкого сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 1-5.

Схема водоснабжения села Ново-Талицы

Рисунок 1

Схема водоснабжения села Ново-Талицы-2

Рисунок 2

Схема водоснабжения села Ново-Талицы-2 (ул. Автодоровская)

Рисунок 3

Схема водоснабжения деревни Залесье

Рисунок 4

Схема водоснабжения деревни Голчаново

Рисунок 5

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Новоталицкого сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ново- Талицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ВК1 | 51 | 170 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,33 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | Школьн.,Дет.сад | 64,5 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,33 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | Садов.,5 | 41,4 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,33 | 0,36 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ВК3 | 39,5 | 170 | 83,3 | 0,01 | 0,3 | 83,32 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| ВК3 | ВК4 | 11,6 | 170 | 83,3 | 0 | 0,3 | 83,32 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| ВК4 | ВК5 | 22,1 | 170 | 83,3 | 0,01 | 0,3 | 83,31 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| ВК5 | Садов.,3 | 18,2 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,31 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ВК5 | Садов.,4 | 26,9 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,31 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| ВК5 | ВК6 | 70,7 | 170 | 83,3 | 0,02 | 0,2 | 83,29 | 8,12 |  |  |  |  |  |
| ВК6 | Садов.,2 | 31,2 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| ВК6 | к6 | 19 | 170 | 83,3 | 0 | 0,2 | 83,29 | 7,79 |  |  |  |  |  |
| к6 | ВК7 | 28,7 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 3,59 |  |  |  |  |  |
| ВК7 | ВК8 | 62 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 3 |  |  |  |  |  |
| ВК8 | Садов.,14 | 24,2 | 118 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,28 | 2 |  |  |  |  |  |
| ВК8 | ВК9 | 30,1 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК9 | Садов.,14 | 36,5 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК7 | Садов.,14 | 35,2 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| к6 | ВК10 | 68,7 | 170 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,29 | 3,93 |  |  |  |  |  |
| ВК10 | ВК11 | 12,7 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 2,93 |  |  |  |  |  |
| ВК11 | ВК12 | 21,4 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 2,93 |  |  |  |  |  |
| ВК12 | Садов.,13 | 6,6 | 118 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,29 | 1,42 |  |  |  |  |  |
| ВК12 | Садов.,12 | 46,9 | 118 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,28 | 1,51 |  |  |  |  |  |
| к6 | Садов.,1 | 7,1 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,29 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| ВК10 | Садов.,12 | 66,6 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,28 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК13 | ВК2 | 28,9 | 170 | 83,3 | 0,02 | 0,6 | 83,33 | 12,53 |  |  |  |  |  |
| ВК21 | ВК13 | 102,5 | 170 | 83,3 | 0,06 | 0,6 | 83,35 | 12,53 |  |  |  |  |  |
| ВК14 | ВК21 | 107 | 170 | 83,4 | 0,08 | 0,7 | 83,4 | 14,23 |  |  |  |  |  |
| ВК16 | ВК14 | 46,9 | 170 | 83,5 | 0,02 | 0,4 | 83,48 | 11,27 |  |  |  |  |  |
| ВК17 | ВК16 | 5,7 | 170 | 83,5 | 0,02 | 3,4 | 83,5 | 30,89 |  |  |  |  |  |
| ВК20 | ВК17 | 14,6 | 170 | 83,5 | 0,05 | 3,4 | 83,52 | 30,89 |  |  |  |  |  |
| Школьная,2 | ВК14 | 14,1 | 170 | 83,5 | 0 | 0,1 | 83,48 | 3,96 |  |  |  |  |  |
| ВК15 | Школьная,2 | 11,2 | 170 | 83,5 | 0 | 0,1 | 83,48 | 5,67 |  |  |  |  |  |
| ВК15 | к15 | 14,8 | 118 | 83,5 | 0 | 0,1 | 83,48 | 1,67 |  |  |  |  |  |
| к15 | Школ.,магазин | 10,1 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| к15 | Школьная,1 | 40,6 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 0,57 |  |  |  |  |  |
| ВК18 | ВК15 | 46,1 | 170 | 83,5 | 0,01 | 0,2 | 83,48 | 7,34 |  |  |  |  |  |
| ВК18 | ВК19 | 28,6 | 170 | 83,5 | 0 | 0 | 83,49 | 2,66 |  |  |  |  |  |
| ВК19 | Школьн.,10 | 26,5 | 118 | 83,5 | 0 | 0,1 | 83,49 | 2,17 |  |  |  |  |  |
| ВК16 | ВК18 | 28,8 | 170 | 83,5 | 0,01 | 0,4 | 83,49 | 10 |  |  |  |  |  |
| к15 | ВК23 | 66,1 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК23 | Школьн.,Поликлиника | 32,8 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК22 | ВК20 | 23,8 | 170 | 83,6 | 0,08 | 3,4 | 83,57 | 30,89 |  |  |  |  |  |
| ВК24 | ВК22 | 79,4 | 170 | 83,6 | 0,3 | 3,7 | 83,65 | 32,63 |  |  |  |  |  |
| ВК29 | Садов.,Больница | 47,2 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,97 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| ВК28 | ВК29 | 198,6 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,97 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| ВК28 | ВК27 | 76,6 | 170 | 84,9 | 0,11 | 1,4 | 84,86 | 20 |  |  |  |  |  |
| ВК27 | Садов.,8 | 21 | 118 | 84,8 | 0,02 | 1 | 84,84 | 5,59 |  |  |  |  |  |
| Садов.,8 | Садов.,7 | 33,3 | 118 | 84,8 | 0,01 | 0,3 | 84,83 | 2,87 |  |  |  |  |  |
| ВК27 | ВК26 | 48,7 | 170 | 84,8 | 0,04 | 0,7 | 84,83 | 14,41 |  |  |  |  |  |
| ВК26 | ВК25 | 145,3 | 170 | 84,8 | 0,03 | 0,2 | 84,79 | 8 |  |  |  |  |  |
| ВК25 | Школ.,магазин | 96,5 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК25 | Школьн.,12 | 51,8 | 118 | 84,8 | 0,01 | 0,2 | 84,78 | 2,48 |  |  |  |  |  |
| ВК26 | ВК30 | 230,5 | 170 | 84,8 | 0,03 | 0,1 | 84,79 | 6,41 |  |  |  |  |  |
| ВК30 | к30а | 23,9 | 118 | 84,8 | 0,01 | 0,3 | 84,79 | 2,94 |  |  |  |  |  |
| к30а | к30в | 30 | 118 | 84,8 | 0 | 0,1 | 84,79 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| к30в | Школьн.,15 | 8,4 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| к30а | к30б | 17,4 | 118 | 84,8 | 0 | 0,1 | 84,79 | 1,62 |  |  |  |  |  |
| к30б | Школьн.,14 | 6,5 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 0,62 |  |  |  |  |  |
| к30б | Школьн.,14 | 10,9 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 1 |  |  |  |  |  |
| к30в | к30г | 48,4 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| к30г | Школьн.,15 | 11,5 | 118 | 84,8 | 0 | 0,1 | 84,78 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| к30г | Школьн.,14 | 12,3 | 118 | 84,8 | 0 | 0 | 84,78 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК25 | ВК31 | 90,2 | 170 | 84,8 | 0,01 | 0,1 | 84,79 | 4,52 |  |  |  |  |  |
| ВК31 | к30г | 26,5 | 118 | 84,8 | 0 | 0,1 | 84,79 | 1,83 |  |  |  |  |  |
| ВК31 | ВК33 | 74,8 | 170 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 2,68 |  |  |  |  |  |
| ВК30 | ВК32 | 75,1 | 170 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 3,48 |  |  |  |  |  |
| ВК32 | ВК33 | 105,9 | 170 | 84,8 | 0 | 0 | 84,79 | 3,48 |  |  |  |  |  |
| ВК33 | ВК34 | 218,5 | 170 | 84,8 | 0,03 | 0,1 | 84,76 | 6,16 |  |  |  |  |  |
| ВК34 | ВК35 | 15,7 | 222 | 84,8 | 0 | 0 | 84,76 | 4,46 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | ВК36 | 34,9 | 170 | 83,3 | 0 | 0 | 83,33 | 2,44 |  |  |  |  |  |
| ВК36 | ВК37 | 22 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,33 | 0,94 |  |  |  |  |  |
| ВК37 | ВК38 | 32,8 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,33 | 0,94 |  |  |  |  |  |
| ВК38 | ВК39 | 32,9 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,94 |  |  |  |  |  |
| ВК39 | ВК40 | 5,8 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| ВК40 | Садов.,10 | 7,4 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| ВК39 | ВК41 | 14,9 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| ВК41 | ВК42 | 18 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ВК42 | Садов.,11 | 7,4 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ВК41 | Садов.,9 | 12,7 | 118 | 83,3 | 0 | 0 | 83,32 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| ВК36 | ВК43 | 60,2 | 118 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,32 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ВК43 | Садов.,детский сад | 36,4 | 118 | 83,3 | 0 | 0,1 | 83,32 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ВК45 | ВК24 | 95,6 | 170 | 83,9 | 0,53 | 5,6 | 83,94 | 39,91 |  |  |  |  |  |
| ВК44 | ВК45 | 24,6 | 170 | 84,5 | 0,14 | 5,6 | 84,48 | 39,91 |  |  |  |  |  |
| ВК24 | Школ.,7 | 41 | 118 | 83,9 | 0 | 0,1 | 83,94 | 1,55 |  |  |  |  |  |
| ВК22 | Школьная,3 | 85,3 | 118 | 83,6 | 0,01 | 0,1 | 83,64 | 1,74 |  |  |  |  |  |
| ВК16 |  | 244,4 | 118 | 82,8 | 0,69 | 2,8 | 82,81 | 9,62 |  |  |  |  |  |
|  | Школ.,6 | 16 | 118 | 82,8 | 0 | 0,2 | 82,81 | 2,67 |  |  |  |  |  |
|  | ВК43 | 6,2 | 118 | 82,8 | 0,01 | 1,5 | 82,8 | 6,94 |  |  |  |  |  |
| ВК43 | Школьная,5 | 16,4 | 118 | 82,8 | 0,02 | 0,9 | 82,79 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| ВК43 | Школьная,5 | 47,4 | 118 | 82,8 | 0 | 0,1 | 82,8 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| Школьная,5 | Школьная,5 | 5,1 | 118 | 82,8 | 0 | 0,1 | 82,79 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ВК24 | Школьн.,9 | 12,7 | 118 | 83,9 | 0,01 | 1 | 83,93 | 5,73 |  |  |  |  |  |
| Школьн.,9 | Школьн.,9 | 5 | 118 | 83,9 | 0 | 0,1 | 83,93 | 1,73 |  |  |  |  |  |
| ВК19 | Школьн.,11 | 58,6 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| ВК34 | ВК47 | 103 | 118 | 84,7 | 0,01 | 0,1 | 84,75 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| ВК47 | ВК46 | 50,5 | 118 | 84,7 | 0 | 0,1 | 84,74 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| ВК46 | Школьн.,11 | 10,3 | 118 | 84,7 | 0 | 0 | 84,74 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| ВК46 | Школьн.,11 | 15,3 | 118 | 84,7 | 0 | 0 | 84,74 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК35 | ВК44 | 114,5 | 222 | 84,6 | 0,14 | 1,2 | 84,62 | 39,91 |  |  |  |  |  |
| ВК63 | Радуж.,18 | 14,4 | 118 | 38,8 | 0 | 0,1 | 38,76 | 2,18 |  |  |  |  |  |
| ВК62 | ВК63 | 103,5 | 118 | 38,8 | 0,01 | 0,1 | 38,76 | 2,18 |  |  |  |  |  |
| ВК62 | Радуж.,19 | 13,9 | 118 | 38,8 | 0 | 0,1 | 38,77 | 2,12 |  |  |  |  |  |
| ВК61 | ВК62 | 52,9 | 118 | 38,8 | 0,03 | 0,6 | 38,78 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| ВК61 | к61 | 87,1 | 118 | 38,8 | 0,02 | 0,2 | 38,79 | 2,67 |  |  |  |  |  |
| к61 | Радуж.,20 | 11 | 118 | 38,8 | 0 | 0,1 | 38,79 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| к61 | ВК62 | 56,1 | 118 | 38,8 | 0 | 0 | 38,79 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| ВК62 | Цвет.,6 | 23,9 | 118 | 38,8 | 0 | 0 | 38,79 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| ВК62 | Цвет.,4 | 33,7 | 118 | 38,8 | 0 | 0 | 38,79 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| ВК61 | ВК59 | 109,5 | 118 | 35,9 | 2,92 | 26,6 | 35,89 | 29,58 |  |  |  |  |  |
| ВК59 | ВК60 | 10,7 | 118 | 35,9 | 0 | 0 | 35,89 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| ВК60 | Радуж.,магазин | 30,3 | 118 | 35,9 | 0 | 0 | 35,89 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК60 | Радуж.,магазин | 74,7 | 118 | 35,9 | 0 | 0 | 35,89 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК58 | Радуж.,магазин | 24,9 | 118 | 34,8 | 0 | 0 | 34,77 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК59 | ВК58 | 45,3 | 118 | 34,8 | 1,12 | 24,7 | 34,77 | 28,48 |  |  |  |  |  |
| ВК58 | ВК57 | 122,8 | 118 | 31,8 | 2,97 | 24,2 | 31,8 | 28,18 |  |  |  |  |  |
| ВК58 | Радуж.,Сбербанк | 12,6 | 118 | 34,8 | 0 | 0 | 34,77 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| ВК57 | Радуж.,13 | 19,8 | 118 | 31,8 | 0 | 0,1 | 31,8 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| ВК57 | ВК56 | 26 | 170 | 31,7 | 0,06 | 2,5 | 31,74 | 26,48 |  |  |  |  |  |
| ВК56 | Радуж.,12 | 21,5 | 118 | 31,7 | 0 | 0,1 | 31,73 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| ВК64 | Радуж.,14 | 21,5 | 118 | 31,7 | 0 | 0,1 | 31,67 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| ВК64 | Радуж.,15 | 22,3 | 118 | 31,7 | 0 | 0,1 | 31,67 | 1,66 |  |  |  |  |  |
| ВК55 | ВК64 | 41,9 | 170 | 31,7 | 0 | 0 | 31,68 | 3,56 |  |  |  |  |  |
| ВК56 | ВК55 | 26,9 | 170 | 31,7 | 0,06 | 2,2 | 31,68 | 24,92 |  |  |  |  |  |
| ВК55 | ВК50 | 106,6 | 170 | 31,5 | 0,17 | 1,6 | 31,51 | 21,36 |  |  |  |  |  |
| ВК50 | ВК51 | 30 | 118 | 31,5 | 0,01 | 0,3 | 31,5 | 3,33 |  |  |  |  |  |
| ВК51 | Радуж.,16 | 12,7 | 118 | 31,5 | 0 | 0,1 | 31,5 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| ВК51 | Радуж.,17 | 29,1 | 118 | 31,5 | 0 | 0,1 | 31,49 | 1,77 |  |  |  |  |  |
| ВК50 | Радуж.,Д/с "Солнышко" | 40,7 | 118 | 31,5 | 0 | 0 | 31,51 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК50 | ВК48 | 52,9 | 170 | 31,5 | 0,05 | 1 | 31,45 | 17,03 |  |  |  |  |  |
| ВК48 | Водонапорная Ба | 15 | 170 | 25 | 6,45 | 430,2 | 25 | 349,91 |  |  |  |  |  |
| ВК48 | ВК52 | 78,4 | 170 | 31,5 | 0 | 0 | 31,45 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| ВК52 | ВК53 | 52,9 | 118 | 31,4 | 0 | 0,1 | 31,45 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ВК53 | Радуж.,профилакторий | 5,9 | 118 | 31,4 | 0 | 0 | 31,45 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК53 | Радуж.,АТС | 150,5 | 118 | 31,4 | 0 | 0 | 31,45 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| ВК52 | ВК54 | 48,2 | 118 | 31,5 | 0 | 0 | 31,45 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК54 | Радуж.,магазин | 20,3 | 118 | 31,5 | 0 | 0 | 31,45 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Водонапорная Ба | ВК45 | 101,8 | 170 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК45 | ВК46 | 26,1 | 118 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК46 | Радуж.,МУСЦ "Олимп" | 6,7 | 118 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК49 | ВК48 | 88,5 | 170 | 31,5 | 34,79 | 393,1 | 31,45 | 334,49 |  |  |  |  |  |
| ВК49 | к49а | 29,7 | 170 | 66,2 | 0 | 0 | 66,24 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| к49а | Радуж.,22 | 15,5 | 81 | 66,2 | 0 | 0,1 | 66,24 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| к49а | к49б | 35,9 | 81 | 66,2 | 0 | 0,1 | 66,24 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| к49б | Радуж.,22,А | 24,8 | 81 | 66,2 | 0 | 0,1 | 66,23 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| к49б | Радуж.,КНС | 30,5 | 25 | 66,2 | 0,04 | 1,4 | 66,19 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Насосная | ВК35 | 254,1 | 222 | 84,8 | 0,24 | 1 | 84,76 | 35,45 |  |  |  |  |  |
| Насосная | ВК47 | 122,4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ВК66 | ВК67 | 105,6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ВК65 | ВК66 | 67,3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ВК47 | ВК65 | 83,2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Насосная | ВК49 | 218,4 | 222 | 66,2 | 18,76 | 85,9 | 66,24 | 335,59 |  |  |  |  |  |
| Насосная второг | ВК28 | 19,7 | 170 | 85 | 0,03 | 1,5 | 84,97 | 20,8 |  |  |  |  |  |
| ВК21 | Школьн.,Школа | 68,4 | 118 | 83,4 | 0,01 | 0,1 | 83,4 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| ВК14 | ВК68 | 66,3 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК68 | Школ.,мастерские школы | 30,3 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| ВК68 | Школьная,школа | 63 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,48 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| ВК70 | ВК61 | 533,1 | 118 | 38,8 | 21,69 | 40,7 | 38,81 | 36,55 |  |  |  |  |  |
| ВК71 | ВК70 | 58,6 | 118 | 60,5 | 2,38 | 40,7 | 60,49 | 36,55 |  |  |  |  |  |
| ВК71 | 1-я Лин.,1а | 20,1 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,88 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| ВК71 | ВК72 | 25,1 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,88 | 0,97 |  |  |  |  |  |
| ВК72 | ВК73 | 53 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| ВК73 | ВК74 | 51,1 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| ВК74 | ВК75 | 55,7 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| ВК75 | ВК76 | 42,9 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ВК76 | 1-я Лин.,5 | 9 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| ВК75 | 1-я Лин.,4 | 7,2 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| ВК74 | 1-я Лин.,3 | 8,9 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| ВК73 | 1-я Лин.,2 | 9,2 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| ВК72 | 1-я Лин.,1 | 7 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,88 | 0,14 |  |  |  |  |  |
| ВК71 | 1-я Лин.,6,А | 15,9 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,88 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК74 | 1-я Лин.,8 | 43,2 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК75 | 1-я Лин.,9 | 38,1 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК76 | 1-я Лин.,10 | 31 | 118 | 62,9 | 0 | 0 | 62,87 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| ВК77 | ВК71 | 48,7 | 118 | 62,9 | 2,21 | 45,4 | 62,88 | 38,61 |  |  |  |  |  |
| ВК78 | ВК77 | 47,8 | 118 | 65,1 | 2,24 | 46,8 | 65,09 | 39,21 |  |  |  |  |  |
| ВК79 | ВК78 | 54,7 | 118 | 67,3 | 2,61 | 47,8 | 67,33 | 39,61 |  |  |  |  |  |
| ВК78 | 1-я Лин.,7 | 67,2 | 118 | 67,3 | 0 | 0 | 67,33 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| ВК84 | ВК79 | 69,3 | 118 | 69,9 | 3,32 | 47,9 | 69,94 | 39,67 |  |  |  |  |  |
| ВК83 | ВК84 | 30,2 | 118 | 73,3 | 1,46 | 48,2 | 73,26 | 39,79 |  |  |  |  |  |
| ВК82 | ВК83 | 58,3 | 118 | 74,7 | 2,81 | 48,3 | 74,72 | 39,81 |  |  |  |  |  |
| ВК81 | ВК82 | 64,8 | 118 | 77,5 | 3,15 | 48,6 | 77,53 | 39,93 |  |  |  |  |  |
| ВК80 | ВК81 | 57,1 | 118 | 80,7 | 2,78 | 48,8 | 80,68 | 40,02 |  |  |  |  |  |
| ВК81 | 2-я Лин.,8 | 12,9 | 118 | 80,7 | 0 | 0 | 80,68 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| ВК81 | 2-я Лин.,7 | 9 | 118 | 80,7 | 0 | 0 | 80,68 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК82 | 2-я Лин.,6 | 11,3 | 118 | 77,5 | 0 | 0 | 77,53 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| ВК82 | 2-я Лин.,5 | 10,2 | 118 | 77,5 | 0 | 0 | 77,53 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| ВК83 | 2-я Лин.,3,А | 10,4 | 118 | 74,7 | 0 | 0 | 74,72 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК84 | 2-я Лин.,4 | 11,8 | 118 | 73,3 | 0 | 0 | 73,26 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| ВК84 | 2-я Лин.,3 | 11,7 | 118 | 73,3 | 0 | 0 | 73,26 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК79 | 2-я Лин.,1 | 14,5 | 118 | 69,9 | 0 | 0 | 69,94 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК79 | 2-я Лин.,2 | 16 | 118 | 69,9 | 0 | 0 | 69,94 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК80 | 2-я Лин.,9 | 11,2 | 118 | 83,5 | 0 | 0 | 83,46 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК77 | 1-я Лин.,6 | 19,8 | 118 | 65,1 | 0 | 0 | 65,09 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Скважина ул. 2- | ВК80 | 31,5 | 118 | 83,5 | 1,54 | 48,8 | 83,46 | 40,05 |  |  |  |  |  |
| с. Ново- Талицы (ул. Автодоровская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК85 | Автодор.,6 | 9,6 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| ВК86 | Автодор.,8 | 8,6 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| ВК87 | Автодор.,10 | 9,6 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| ВК88 | ВК87 | 29 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| ВК88 | ВК86 | 33 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| ВК86 | ВК85 | 42,8 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| ВК94 | ВК88 | 194,7 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| ВК93 | ВК94 | 28,2 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| ВК93 | ВК91 | 22,8 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| ВК91 | ВК92 | 55,3 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| ВК90 | ВК93 | 29,5 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| ВК89 | ВК90 | 49,1 | 118 | 85 | 0 | 0,1 | 84,99 | 1,47 |  |  |  |  |  |
| ВК89 | Автодор.,4 | 17,2 | 118 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| ВК90 | Автодор.,5 | 14,3 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| ВК91 | Автодор.,12 | 18,7 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| ВК92 | Автодор.,14 | 14,9 | 118 | 85 | 0 | 0 | 84,99 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Скважина ул. Ав | ВК89 | 32,2 | 118 | 85 | 0 | 0,1 | 85 | 1,81 |  |  |  |  |  |
| с. Ново- Талицы (ул. Совхозная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к102б | Совхозн.,6 | 19,8 | 25 | 77,8 | 0 | 0 | 77,77 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| к102а | Совхозн.,9 | 5,7 | 25 | 77,6 | 0 | 0,1 | 77,6 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК102 | Совхозн.,11 | 6,2 | 25 | 77,4 | 0 | 0 | 77,42 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК102 | Совхозн.,13 | 25,1 | 25 | 77,4 | 0 | 0 | 77,41 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК102 | ВК101 | 25,6 | 74,6 | 77,4 | 0,03 | 1,3 | 77,38 | 1,88 |  |  |  |  |  |
| ВК101 | ВК98 | 61,1 | 74,6 | 77,3 | 0,05 | 0,9 | 77,33 | 1,54 |  |  |  |  |  |
| ВК98 | ВК97 | 99,5 | 74,6 | 77,3 | 0,04 | 0,4 | 77,29 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| ВК97 | ВК96 | 45,8 | 63,8 | 77,2 | 0,07 | 1,4 | 77,22 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| ВК96 | ВК95 | 74,5 | 63,8 | 77,2 | 0,04 | 0,5 | 77,19 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| ВК95 | к95 | 10,7 | 35 | 77,1 | 0,06 | 5,5 | 77,13 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| к95 | 3-я Яковлев.,10 | 8,4 | 35 | 77,1 | 0,01 | 1,3 | 77,12 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| к95 | 3-я Яковлев.,14 | 8,4 | 35 | 77,1 | 0,01 | 1,4 | 77,12 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| ВК96 | к96 | 8,7 | 35 | 77,2 | 0,02 | 2,7 | 77,2 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| к96 | 3-я Яковлев.,11 | 5,8 | 35 | 77,2 | 0 | 0,7 | 77,2 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| к96 | 3-я Яковлев.,9 | 5,2 | 35 | 77,2 | 0 | 0,7 | 77,2 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| ВК98 | 3-я Яковлев.,4 | 22,9 | 35 | 77,3 | 0,01 | 0,6 | 77,32 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| ВК98 | ВК99 | 15,5 | 63,8 | 77,3 | 0 | 0,1 | 77,33 | 0,26 |  |  |  |  |  |
| ВК99 | ВК100 | 12,9 | 63,8 | 77,3 | 0 | 0,1 | 77,33 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| ВК100 | ВК105 | 20,1 | 63,8 | 77,3 | 0 | 0,1 | 77,33 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| ВК105 | 3-я Яковлев.,1 | 8,6 | 35 | 77,3 | 0,01 | 0,6 | 77,32 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| ВК99 | 3-я Яковлев.,2 | 8,9 | 35 | 77,3 | 0 | 0 | 77,33 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ВК100 | 3-я Яковлев.,2 | 9,2 | 35 | 77,3 | 0 | 0 | 77,33 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| ВК101 | Совхозн.,15 | 51,4 | 47,4 | 77,4 | 0,02 | 0,5 | 77,36 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| к102а | ВК102 | 39,2 | 63,8 | 77,4 | 0,18 | 4,6 | 77,42 | 1,92 |  |  |  |  |  |
| к102б | к102а | 35,5 | 63,8 | 77,6 | 0,17 | 4,8 | 77,6 | 1,95 |  |  |  |  |  |
| ВК104 | Совхозн.,1 | 7,9 | 47,4 | 78,5 | 0 | 0,5 | 78,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| ВК104 | Совхозн.,2 | 17,8 | 47,4 | 78,5 | 0,01 | 0,3 | 78,5 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| ВК103 | Совхозн.,4 | 17,5 | 47,4 | 78 | 0,01 | 0,5 | 77,99 | 0,33 |  |  |  |  |  |
| ВК103 | Совхозн.,3 | 8,8 | 47,4 | 78 | 0,01 | 0,8 | 77,99 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| ВК104 | ВК103 | 55,4 | 63,8 | 78 | 0,51 | 9,3 | 78 | 2,72 |  |  |  |  |  |
| Скважина ул. Со | ВК104 | 465,3 | 63,8 | 78,5 | 6,49 | 14 | 78,51 | 3,34 |  |  |  |  |  |
| ВК103 | к102б | 48,1 | 63,8 | 77,8 | 0,23 | 4,8 | 77,77 | 1,96 |  |  |  |  |  |
| д. Залесье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК1 | ,3 | 18 | 57 | 85 | 0 | 0 | 84,98 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | ВК2 | 64 | 108 | 85 | 0,01 | 0,2 | 84,97 | 2,56 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ,магазин | 5,9 | 57 | 85 | 0 | 0 | 84,97 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ВК4 | 66 | 108 | 85 | 0,01 | 0,1 | 84,96 | 2,09 |  |  |  |  |  |
| ВК4 | ,Детский сад | 30,8 | 57 | 84,9 | 0,04 | 1,3 | 84,92 | 1 |  |  |  |  |  |
| ВК4 | ВК5 | 91,3 | 108 | 85 | 0 | 0 | 84,96 | 1,09 |  |  |  |  |  |
| ВК5 | ВК6 | 23,9 | 57 | 84,9 | 0,01 | 0,4 | 84,95 | 0,56 |  |  |  |  |  |
| ВК6 | ,4 | 18,9 | 57 | 84,9 | 0 | 0,1 | 84,95 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| ВК6 | ,5 | 9,4 | 57 | 84,9 | 0 | 0,1 | 84,95 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| ВК5 | ВК7 | 42,8 | 108 | 85 | 0 | 0 | 84,96 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| ВК7 | ВК8 | 37,9 | 108 | 85 | 0 | 0 | 84,96 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| ВК7 | ,6 | 10,5 | 57 | 85 | 0 | 0,1 | 84,96 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| ВК8 | ,7 | 9,7 | 57 | 85 | 0 | 0,1 | 84,96 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ВК3 | 24,6 | 57 | 85 | 0 | 0,2 | 84,96 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| ВК3 | ,2 | 18,1 | 57 | 85 | 0 | 0 | 84,96 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| ВК3 | ,1 | 7,8 | 57 | 85 | 0 | 0 | 84,96 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| Скважина | ВК1 | 83,9 | 108 | 85 | 0,02 | 0,2 | 84,98 | 2,68 |  |  |  |  |  |
| д. Голчаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | Скважина №2 | 30 | 108 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 |  |  |  |  |  |
| Скважина №2 | ВК1 | 36,3 | 108 | 60,9 | 24,12 | 664,4 | 60,88 | 147,68 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | Водонапорная ба | 49,2 | 108 | 30 | 30,88 | 627,7 | 30 | 143,55 |  |  |  |  |  |
| ВК1 | ВК2 | 60 | 79 | 60,7 | 0,18 | 3 | 60,7 | 4,13 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ВК3 | 24,7 | 79 | 60,7 | 0,01 | 0,2 | 60,7 | 1,13 |  |  |  |  |  |
| ВК3 | ,2 | 32,2 | 79 | 60,7 | 0 | 0 | 60,7 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| ВК3 | ,1 | 17,5 | 79 | 60,7 | 0 | 0,1 | 60,7 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| ВК2 | ,котельная | 106,9 | 108 | 60,7 | 0,03 | 0,3 | 60,67 | 3 |  |  |  |  |  |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 6.

Таблица 6.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 190 | 11398 | 790,5 | 2 598,7 | 2 165,6 | 12 538 | 869,5 | 2 858,6 | 2 382,2 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 112,2 | 1 094,2 | 911,8 |  | 123,4 | 1 203,6 | 1 003,0 |
|  | Итого по населению: |  |  | 902,6 | 3 693,0 | 3 077,5 |  | 992,9 | 4 062,2 | 3 385,2 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 48,2 | 158,5 | 132,1 |  | 53,0 | 174,3 | 145,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 95,1 |  |  |  | 104,6 |  |  |
|  | Всего по поселению |  |  | 1 046,5 | 3 851,4 | 3 227,5 |  | 1 151,1 | 4 236,6 | 3 548,5 |

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Водопотребление по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зона действия источника с.Ново-Талицы | 283,538 | 932,2 | 776,8 | 311,892 | 1 025,4 | 854,5 |
|  | Неучтенные расходы | 57,214 | 188,1 | 156,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по с.Ново-Талицы | 340,752 | 1 120,3 | 933,6 | 311,892 | 1 025,4 | 854,5 |
| 2 | Зона действия источника с.Ново-Талицы-2 | 31,64 | 104,0 | 86,7 | 34,804 | 114,4 | 95,4 |
|  | Неучтенные расходы | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего пос.Ново-Талицы-2 | 31,640 | 104,0 | 86,7 | 34,804 | 114,4 | 95,4 |
| 3 | Зона действия источника с. Михалево | 104,574 | 343,8 | 286,5 | 115,031 | 378,2 | 315,2 |
|  | Неучтенные расходы | 63,426 | 208,5 | 173,8 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по с. Михалево | 168,000 | 552,3 | 460,3 | 115,031 | 378,2 | 315,2 |
| 4 | Зона действия источника д. Залесье | 20,727 | 68,1 | 56,8 | 22,800 | 75,0 | 62,5 |
|  | Неучтенные расходы | 4,630 | 15,2 | 12,7 | 5,556 | 18,3 | 15,2 |
|  | Всего по д. Залесье | 25,357 | 83,4 | 69,5 | 28,356 | 93,2 | 77,7 |
| 5 | Зона действия источника д. Голчаново | 4,954 | 16,3 | 13,6 | 5,449 | 17,9 | 14,9 |
|  | Неучтенные расходы | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по д. Голчаново | 4,954 | 16,3 | 13,6 | 5,449 | 17,9 | 14,9 |
| 6 | Всего по сельскому поселению | 570,703 | 1 876,284 | 1 563,570 | 495,532 | 1 629,147 | 1 357,623 |

Графа 3 таблицы 8 сформирована исходя из производственной программы, предоставленной ресурсоснабжающей организацией, по фактическим данным 2013 года.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов 2013 года включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района Ивановской области отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходимо строительство ВЗУ с устройством узла водоподготовки.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВУЗ с устройством узла водоподготовки. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 138360 |  | 46290 | 46040 | 46030 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Реконструкция действующих ВЗУ в Новоталицком сельском поселении не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) необходимо строительство новых магистральных водопроводов с. Ново-Талицы общей протяженностью  8,6 км.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов общей протяженностью 8,6 км | Подключение новых абонентов. | 7942 |  | 2789 | 2701 | 2452 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Для перераспределения зон влияния источников воды необходимо строительство новых магистральных водопроводов.

Таблица 10.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов с. Ново-Талицы общей протяженностью 9,3 км | Улучшение качества водоснабжения. | 8589 |  | 3005 | 2917 | 2667 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство магистральных водопроводов с. Михалево общей протяженностью 1,4 км | Улучшение качества водоснабжения. | 1293 |  | 573 | 485 | 235 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения Новоталицкого сельского поселения необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 2,8 км.

В таблице 11 приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 3268 |  | 1096 | 1088 | 1084 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВУЗ с устройством узла водоподготовки. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 138360 |  | 46290 | 46040 | 46030 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство магистральных водопроводов общей протяженностью 8,6 км | Подключение новых абонентов. | 7942 |  | 2789 | 2701 | 2452 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов с. Ново-Талицы общей протяженностью 9,3 км | Улучшение качества водоснабжения. | 8589 |  | 3005 | 2917 | 2667 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Строительство магистральных водопроводов с. Михалево общей протяженностью 1,4 км | Улучшение качества водоснабжения. | 1293 |  | 573 | 485 | 235 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 3268 |  | 1096 | 1088 | 1084 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 6 | Всего |  | 159452 |  | 53753 | 53231 | 52468 | - |  |

### Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2013-2023 | 159 452 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

В Новоталицком сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево.

Остальные населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Система водоотведения с. Ново-Талицы комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения.

Централизованной системой водоотведения с. Ново-Талицы оснащена малоэтажная, среднеэтажная и административная застройка.

Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположена в створе ул. Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта.

Сточные воды малоэтажной застройки северной части населенного пункта без очистки сбрасываются в рядом расположенный пруд.

Отвод сточных вод восточной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на недействующие канализационные очистные сооружения, расположенные на берегу р. Вергуза.

Строительство канализационных очистных сооружений, расположенных в створе ул. Заречная, на севере населенного пункта, незавершенно.

Система водоотведения с. Михалево централизованная. Отвод сточных вод осуществляется системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного пункта.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Ивановский техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø100 мм протяженностью около 1,5 км.

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø110-150 мм составляет 2,5 км.

Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на канализационные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной части населенного пункта.

В деревне Голчаново сброс стоков осуществляется в отстойник, затем спецавтотранспортом стоки вывозятся на канализационные очистные сооружения.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Беркино, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Куминово централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В Новоталицком сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории Новоталицкого сельского поселения эксплуатирующими организациями систем водоотведения являются ОАО «Совхоз «Тепличный», ООО «Коммунальщик», ОАО «Ивановский техуглерод и резина», ЗАО "Вергуза".

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ресурсоснабжающими организациями не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

В Новоталицком сельском поселении в настоящее время функционирют три комплекса канализационных очистных сооружений расположенных на территориях ОАО «Совхоз «Тепличный», ЗАО "Вергуза", ОАО «Ивановский техуглерод и резина».

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях не удовлетворяет современным нормативным требованиям.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд Новоталицкого сельского поселения.

В Новоталицком сельском поселении централизованная система канализации имеется только в в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребными ямами.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

В Новоталицком сельском поселении в настоящее время функционирют три комплекса канализационных очистных сооружений расположенных на территориях ОАО «Совхоз «Тепличный», ЗАО "Вергуза", ОАО «Ивановский техуглерод и резина».

Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения предприятий.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:

1. Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты)

2. Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)

3. Доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом натрия)

Очищенные сточные воды сбрасываются на пониженный рельеф местности и в реку Вергуза.

На территории деревни Залесье расположена локальная установка очистки сточных вод.

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, где песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку.

Первичная очистка. После предочистки сточная вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через двухъярусные отстойники. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их периодически выпускают на иловые карты.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая двухъярусные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные аэробные бактерии, потребляющие органическое вещество. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром стоки попадают на тело биофильтра. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из сточной воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные двухъярусным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в сточную воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше сельов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

Качество очистки сточных вод очистных сооружений расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения не отвечает современным нормативным требованиям.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Выпуск сточных вод осуществляется на пониженный рельеф местности и в реку Вергуза.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Очистка сточных вод с. Ново-Талицы производится на очистных сооружениях биологической очистки, расположенных на территориях ОАО «Совхоз «Тепличный», ЗАО "Вергуза".

Очистка сточных вод с. Михалево производится на очистных сооружениях биологической очистки, расположенных на территории ОАО «Ивановский техуглерод и резина».

Сточные воды проходят механическую очистку на песколовках, первичных отстойниках, иловых и песковых картах, затем поступают в  аэротенки, где и происходит биологическая очистка стоков. Прошедшая биологическую очистку вода, содержащая активный ил, направляется во вторичные отстойники. Доочистка стоков осуществляется аэрофильтрами и оббеззараживанием в контактных отстойниках гипохлоридом натрия.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется на пониженный рельеф местности и в реку Вергуза.

На территории деревни Залесье расположена локальная установка очистки сточных вод, которая включает в себя  эротенк полного окисления, вторичный отстойник, блок глубокой очистки (биоблок ББ-9 аэротенк вытеснитель с бионосителем и отстойная зона, контактный резервуар для контакта очищенной воды с гипохлоритом натрия, биологические пруды с естественной аэрацией в 2 ступени, иловые площадки уплотнители на искусственном основании с дренажем, воздуходувная станция с газодувками типа 22 ВФ-6,3/1,5, электролизная с установкой ЭН-1).

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Данные о применяемой реагентной обработки воды не представлены.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

### Износ основного оборудования.

Данные об износе основного оборудования не представлены.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Данные не представлены.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Приборный учет количества сброса сточных вод ведется на КНС и очистных сооружениях.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на рис. 6-8 (стр. 52).

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

В настоящее время очистка сточных вод с. Ново-Талицы производится на очистных сооружениях биологической очистки, расположенных на территориях ОАО «Совхоз «Тепличный», ЗАО "Вергуза".

Очистка сточных вод с. Михалево производится на очистных сооружениях биологической очистки, расположенных на территории ОАО «Ивановский техуглерод и резина».

На территории деревни Залесье расположена локальная установка очистки сточных вод.

В канализованном жилом секторе Новоталицкого сельского поселения проживает 9,1 тыс. человек.

Основными крупными абонентами услуг водоотведения являются: теплицы ОАО "Совхоз "Тепличный", ЗАО "Вергуза" ОАО "Ивановский техуглерод и резина",  детские сады, школы, ООО "Компания тортов", МУСЦ "Олимп", ЦРБ.

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности сельской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В южной части населенного пункта с. Ново-Талицы хозяйственно-бытовые сточные воды от части малоэтажой, среднеэтажной и административной застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию, расположенную в створе ул. Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта.

В восточной части населенного пункта с. Ново-Талицы сточные воды собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию, расположенную между улицами 2-я и 3-я Линия.  Сброс сточных вод осуществляется на недействующие канализационные сооружения, расположенные на берегу р. Вергуза.

Отвод сточных вод с. Михалево осуществляется системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного пункта.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Ивановских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø100 мм протяженностью около 1,5 км.

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø110-150 мм составляет 2,5 км.

Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод сточных вод д. Залесье осуществляется от малоэтажной застройки системой самотечных коллекторов. Отвод стоков на канализационные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей Новоталицкого сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на рис. 6-8.

Схема водоотведения села Ново-Талицы

Рисунок 6

Схема водоотведения деревни Залесье

Рисунок 7

Схема водоотведения деревни Голчаново

Рисунок 8

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточ ных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм общей протяженностью более 10 км. Износ существующих канализационных сетей по Новоталицкому сельскому поселению составляет более 70%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице 14.

Таблица 14.

| № уч-ка | Расчетный участок | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./подзбеск.) | Год прокладки (год смены изоляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Ново-Талицы | 150 | 4000 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 2 | с.Ново- Талицы | 200 | 6000 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 3 | с.Ново- Талицы | 100 | 1400 | подземный, бесканальный | Нет данных |

### Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

В систему канализации Новоталицкого сельского поселения входят пять канализационных насосных станций.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 15.

Таблица 15.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС №1 с. Ново-Талицы | насос фекальный СД-250/22,5-С-04 | 250 | 22,5 | 37 |
| 2 | КНС №2 с. Ново-Талицы | насос фекальный СД-250/22,5-С-04 | 250 | 22,5 | 37 |
| 3 | КНС с. Михилево | насос фекальный СМ-125-80-315/4, | 80 | 32 | 22 |
| 4 | КНС д. Залесье | насос фекальный СМ 100 65 250/4 | 50 | 20 | 7,5 |
| 5 | КНС д.Залесье | насос фекальный СМ 100 65 250/4 | 50 | 20 | 7,5 |

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В Новоталицком сельском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей Новоталицкого сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 16.

Таблица 16.

| Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кщ | Живое сечение щ кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Талицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,05 | сеть |
| 0,0067 | 170 | 8,3 | 0,66 | 0,04449 | 0,5498 | 0,01294 | 0,74 | 9,60 | сеть |
| 0,05 | 222 | 9,2 | 0,66 | 0,05905 | 0,5498 | 0,02279 | 2,45 | 55,81 | сеть |

### Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

Отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в Новоталицком сельском поселении не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 17.

Таблица 17.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период 2012 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Ново-Талицы ОАО «Совхоз «Тепличный» | с. Ново-Талицы-2 ЗАО Вергуза" | с. Ново-Талицы-2 ООО "Коммунальщик" | с. Михалево | д. Залесье | д. Голчаново |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 576,93 | 12,09 | 19,14 | 153,72 | 18,72 | 5,61 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 538,15 | 12,09 | 15,63 | 150,84 | 16,07 | 5,61 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 38,78 | - | 3,51 | 2,89 | 2,65 | - |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод осуществляется на  КНС и очистных сооружениях.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Данные о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Новоталицкого сельского поселения за 2010-2013 г. представлены в таблице 18.

Таблица 18.

| Зона действия | ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Талицы ОАО «Совхоз «Тепличный» |  |  |  |  |  |
| Прием стоков | .м3/год | 621574,19 | 587942,9 | 57927,69 | 57967,2 |
| Собственные нужды | .м3/год | 75 | 75 | 68,86 | 53 |
| Реализация | .м3/год | 621499,19 | 587867,9 | 57858,83 | 57914,2 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| с. Ново-Талицы-2 ЗАО Вергуза" |  |  |  |  |  |
| Сброс стоков | .м3/год | 14018,76 | 14018,76 | 12093,12 | 12093,12 |
| Собственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| Реализация | .м3/год | 14018,76 | 14018,76 | 12093,12 | 12093,12 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| с. Ново-Талицы-2 ООО "Коммунальщик |  |  |  |  |  |
| Прием стоков | .м3/год | 20806,58 | 22426,05 | 19139,08 | 34242 |
| Собственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| Реализация | .м3/год | 20512,28 | 22115,4 | 18776,08 | 33879 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год | 294,3 | 310,65 | 363 | 363 |
| с. Михалево |  |  |  |  |  |
| Прием стоков | .м3/год | 202570,35 | 167986 | 153722 | 168000 |
| Собственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| Реализация | .м3/год | 202554,15 | 167969,8 | 153705,8 | 167983,8 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| д. Залесье |  |  |  |  |  |
| Прием стоков | .м3/год | 22747,4 | 20783 | 18715,47 | 21603 |
| Собственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| Реализация | .м3/год | 22747,4 | 20783 | 18715,47 | 21603 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| д. Голчаново |  |  |  |  |  |
| Прием стоков | .м3/год | 5841 | 5523 | 5605 | 4954 |
| Собственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |
| Реализация | .м3/год | 5841 | 5523 | 5605 | 4954 |
| Хозяйственные нужды | .м3/год |  |  |  |  |

В результате анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения зоны дефицитов  не выявлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к. зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятиях внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- замена горизонтальных насосов марки СМ и СД на КНС поселения на вертикальные насосы марки СДВ в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, должна быть обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей.

Отсутствие систем очистки фекальных стоков в жилых зонах частного сектора способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения Новоталицкого сельского поселения.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в Новоталицком сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство очистных сооружений;

- подключение усадебного жилого сектора к централизованной канализации.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 19.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоотведение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (средне-суточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 190 | 11398 | 790,5 | 2 598,7 | 2 165,6 | 12 538 | 869,5 | 2 858,6 | 2 382,2 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по населению: |  |  | 790,5 | 2 598,7 | 2 165,6 |  | 869,5 | 2 858,6 | 2 382,2 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 48,2 | 158,5 | 132,1 |  | 53,0 | 174,3 | 145,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 83,9 |  |  |  | 92,3 |  |  |
|  | Всего по поселению |  |  | 923,1 | 2 757,2 | 2 315,7 |  | 1 015,4 | 3 032,9 | 2 545,4 |

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организацией, осуществляющей водоотведение, с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения объектов определен исходя из фактического водоотведения аналогичных абонентов. Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 19.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений.

При размещении новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

Таблица 20.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 82810 |  | 28010 | 27430 | 27370 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Новоталицкого сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется реконструкция объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице 21.

Таблица 21.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации с. Ново-Талицы общей протяженностью 1,4 км | Подключение новых абонентов | 1448 |  | 542 | 428 | 478 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений.

Данные о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения представлены в таблице 22.

Таблица 22.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство напорной канализационной сети с. Ново-Талицы общей протяженностью 3,4 км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 3518 |  | 1315 | 1227 | 977 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 23.

Таблица 23.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство самотечных канализационных сетей с. Ново-Талицы общей протяженностью 2,1 км | Повышение надежности системы | 2173 |  | 866 | 778 | 528 |  |  |
| 2 | Строительство самотечных канализационных сетей с. Михалево общей протяженностью 0,8 км | Повышение надежности системы | 828 |  | 318 | 280 | 230 |  |  |
| 3 | Строительство самотечных канализационных сетей д. Залесье общей протяженностью 0,4 км | Повышение надежности системы | 414 |  | 180 | 142 | 92 |  |  |
| 4 | Строительство напорной канализационной сети с. Михалево общей протяженностью 0,3 км | Повышение надежности системы | 404 |  | 177 | 139 | 89 |  |  |
| 5 | Строительство напорной канализационной сети д. Залесье общей протяженностью 0,4 км | Повышение надежности системы | 538 |  | 221 | 183 | 133 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.

Таблица 24.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации с. Ново-Талицы общей протяженностью 2,3 км | Повышение надежности системы | 1904 |  | 677 | 639 | 589 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о строительстве насосных станций представлены в таблице 25.

Таблица 25.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство КНС | Обеспечение надежности системы водоотведения | 12686 |  | 6378 | 6308 | - |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в сельскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод в Новоталицком сельском поселении осуществляется на КНС и очистных сооружениях.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- строительство водозаборных узлов;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных насосных станций;

- установка приборов учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».