ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 октября 2019 года                                                                          № 332

с. Ново-Талицы

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Новоталицкого сельского поселения,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Новоталицкого

сельского поселения

Ивановского муниципального района                                        П.Н. Плохов

Председатель Совета

Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района                                        С.Б. Сенин

Приложение к решению

Совета Новоталицкого

сельского поселения

от 31 октября 2019 года № 332

ПРОГРАММА

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения на период с 2019-2039 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»; - Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - Генеральный план Новоталицкого сельского поселения, утвержденный решением Совета Ивановского муниципального района № 346 от 28.12.2017 года; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований») |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района совместно с администрацией Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммунального комплекса Ивановского муниципального района |
| Соисполнители программы | управление строительства администрации Ивановского муниципального района; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района; администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана Новоталицкого сельского поселения и других документов территориального планирования; 2. Реализация Стратегии устойчивого развития Новоталицкого сельского поселения; 3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение качества предоставляемых услуг; 5. Улучшение состояния окружающей среды; 6. Экологическая безопасность развития Новоталицкого сельского поселения; 7. Создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи программы | 1.Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее – отходы) Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района установленным требованиям надежности, энергетической эффективности. 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2019 до 2039 года |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг для потребителей; - предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях; - улучшение экологической ситуации; - снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения; - обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы; - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения |
| Целевые показатели | 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%. 2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, в том числе: 2.1. В сфере электроснабжения: - снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии; - уменьшение сроков подключения к электрическим сетям; - повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевыми организациями. 2.2. В сфере газоснабжения: - снижение средней продолжительности прекращения подачи газа; - уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям; - повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспределительными организациями. 2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году: - уровень потерь, %, - 16,9; - аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8; - удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10. 2.4. В сфере водоотведения к 2039 году: - аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1; - удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13. 2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году: - уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%; - удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал; - количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км. 2.6. В сфере обращения с отходами: - вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского поселения, включенных в территориальную схему Ивановской области; - ликвидация несанкционированных свалок. 3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов: - бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды |
| Объем требуемых капитальных вложений | Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.1. Территория.

Муниципальное образование – Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Талицы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Административный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

С северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сельским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2008 г. составляла 11398 человек.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта.

Основу экономики территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области составляет промышленность и сельскохозяйственное производство

2.2. Климат.

Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне -267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0° С в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных температур выше 1° С составляет 2039°.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае - 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные - 26 см.

2.3. Жилищный фонд.

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Объем жилищного фонда в поселении составляет 281,6 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 11,4 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила порядка 25 кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной норма общей площади на человека по Российской Федерации (18 кв.м/чел.) порядка на 40%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного населения в границах жилой застройки:

с. Ново-Талицы:

индивидуальная жилая застройка;

малоэтажная жилая застройка;

среднеэтажная жилая застройка;

многоэтажная жилая застройка;

застройка сезонного проживания;

- плотность населения - 76 чел./га.

д. Анкудиново:

индивидуальная жилая застройка;

застройка сезонного проживания;

плотность населения - 8 чел./га.

д. Беркино:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 9 чел./га.

д. Голчаново:

индивидуальная жилая застройка;

малоэтажная жилая застройка;

плотность населения - 17 чел./га.

д. Залесье:

индивидуальная жилая застройка;

малоэтажная жилая застройка;

застройка сезонного проживания;

плотность населения - 40 чел./га.

д. Зыбиха:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 15 чел./га.

д. Иневеж:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 17 чел./га.

д. Кадниково:

индивидуальная жилая застройка;

застройка сезонного проживания;

плотность населения - 9 чел./га.

д. Кулиги:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 4 чел./га.

д. Куминово:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 17 чел./га.

с. Михалево:

индивидуальная жилая застройка;

малоэтажная жилая застройка;

среднеэтажная жилая застройка;

плотность населения - 87 чел./га.

д. Оголиха:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 6 чел./га.

с. Чуприно:

индивидуальная жилая застройка;

плотность населения - 10 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями расположено более 30% от общей площади жилых территорий поселения, в том числе:

д. Иневеж - более 3% от общей площади жилых территорий населенного пункта;

д. Куминово - 100%;

д. Беркино - порядка 2%;

д. Залесье - порядка 70%;

с. Михалево - порядка 60%;

д. Голчаново - порядка 70%;

д. Кулиги - порядка 2%;

с. Чуприно - порядка 1%.

Кроме того, в д. Кадниково и д. Анкудиново на территориях с градостроительными ограничениями расположено порядка 15% от общей площади территорий сезонного проживания (сады, огороды) соответственно.

В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:

средняя плотность наличного населения на территории жилой застройки составляет порядка 45 чел./га.

территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой.

объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет более 30% от площади жилых территорий поселения.

средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 25 кв.м/чел., что выше нормативного значения на 40%.

2.4   Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Ново-Талицы, с. Михалево. На территории с. Ново-Талицы действует три котельные, на территории с. Михалево – 2 котельные. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиками тепловой энергии в с. Михалево являются ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», в с.Ново-Талицы является ресурсоснабжающая организация МУП «Коммунальщик» и ООО «РК №2». Распределение теплоносителя по территории населенных пунктов выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

Система теплоснабжения с.Ново-Талицы.

Котельная № 42 м. Балино ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3

Общая установленная мощность котельной составляет 40,5 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1300 м. Температурный график – 95/70°С.

Нагрев теплоносителя осуществляется в пластинчатых пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Котельная ул. 3-я линия, МУП «Коммунальщик»

Общая установленная мощность котельной составляет 1,327 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 1,327 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1690 м. Температурный график – 95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. 3-я линия | 1,327 | 0,541 | Природный газ |

- Основное оборудование котельной.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Факел-1Г | 1990 |  |

Котельная ООО «РК № 2»

Общая установленная мощность котельной (арендованной части) составляет 54,6 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 54,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4756,4 м. Температурный график –95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «РК-2» | 54,6 | 188,7 | Природный газ |

Таблица 8 - Основное оборудование котельной.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Паровой котел ДКВР-20-13 № 5 | 1976 | 13,5 |
| Паровой котел ДКВР-20-13 № 6 | 1976 | 13,5 |
| Паровой котел ДКВР-20-13 № 7 | 1976 | 13,5 |

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения с. Михалево

Общая протяженность тепловых сетей с. Михалево, составляет 7300 м.

Котельная, арендуется ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»

Общая установленная мощность котельной составляет 13,0 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 10,0 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1038 м.

Таблица Сводная информация по котельной с. Михалево.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| с. Михалево | 13,0 | 4,5 |

Таблица 10 - Основное оборудование котельной.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Паропроизводительность котла, т/час |
| --- | --- | --- |
| ДКВР-10/13 | 1980 | 10 |
| ДКВР-10/13 | 1982 | 10 |

Нагрев теплоносителя осуществляется в пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Характеристика тепловых сетей.

Сводная характеристика тепловой сети с. Ново-Талицы

| Диаметр тепловой сети, Dн мм | Протяженность тепловой сети, м |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «РК-2» |  |  |
| 529,0 | 1420,0 |  |
| 273,0 | 44,0 |  |
| 159,0 | 226,0 |  |
| 76,0 | 226,0 |  |
| 273,0 | 341,5 |  |
| 273,0 | 1420,0 |  |
| 279,0 | 4756,4 |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |
| 219 | 459 |  |
| 219 | 920,7 |  |
| 219 | 107 |  |
| 219 | 23 |  |
| 219 | 56 |  |
| 219 | 631 |  |
| 159 | 664 |  |
| 159 | 67 |  |
| 159 | 250,5 |  |
| 159 | 66 |  |
| 108 | 49 |  |
| 108 | 159 |  |
| 108 | 51 |  |
| 108 | 64 |  |
| 108 | 169 |  |
| 89 | 381,5 |  |
| 89 | 117 |  |
| 89 | 284,5 |  |
| 89 | 167 |  |
| 89 | 83 |  |
| 76 | 6,5 |  |
| 76 | 15 |  |
| 57 | 1030,8 |  |
| 57 | 160 |  |
| 57 | 97 |  |
| 57 | 224 |  |
| 57 | 30 |  |
| 57 | 36 |  |
| 57 | 47 |  |
| 40 | 47,5 |  |
| 32 | 122 |  |
| 25 | 13 |  |
| 15 | 62 |  |
| 108 | 1963,6 |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |
| 219 | 108 |  |
| 159 | 23 |  |
| 159 | 56 |  |
| 159 | 107 |  |
| 159 | 640,5 |  |
| 159 | 241 |  |
| 159 | 76 |  |
| 133 | 202,5 |  |
| 108 | 96 |  |
| 108 | 24 |  |
| 108 | 116 |  |
| 108 | 28 |  |
| 108 | 268 |  |
| 89 | 184 |  |
| 108 | 137 |  |
| 89 | 70 |  |
| 76 | 75 |  |
| 76 | 23 |  |
| 57 | 17 |  |
| 57 | 6,5 |  |
| 57 | 92 |  |
| 57 | 787 |  |
| 57 | 49 |  |
| 57 | 212,5 |  |
| 57 | 122 |  |
| 57 | 162,5 |  |
| 57 | 276 |  |
| 40 | 23,5 |  |
| 40 | 28 |  |
| 40 | 123,5 |  |
| 40 | 15 |  |
| 32 | 213,3 |  |
| 32 | 216,2 |  |
| 25 | 117 |  |
| От Котельной № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3, сети по договору аренды в ООО «ИвГТЭ» |  |  |
| 108 | 295 |  |
| 76 | 31 |  |
| 57 | 46 |  |
| 108 | 26 |  |
| 57 | 85 |  |
| 159 | 50 |  |
| 108 | 10 |  |
| 76 | 7 |  |
| 57 | 72 |  |
| 89 | 42 |  |
| 89 | 14 |  |
| 108 | 66 |  |
| 108 | 290 |  |
| Котельная, ул. 3-я Линия с. Ново-Талицы, МУП «Коммунальщик» |  |  |
| 219 | 291 |  |
| 108 | 182 |  |
| 76 | 202 |  |
| 57 | 213 |  |
| 48 | 19 |  |
| 219 | 66 |  |
| 108 | 7 |  |
| 57 | 7 |  |
| 48 | 15 |  |
| 38 | 17 |  |
| 219 | 46 |  |
| 219 | 51 |  |
| 76 | 180 |  |
| 32 | 113 |  |
| 108 | 1 |  |
| 57 | 8 |  |
| 108 | 272 |  |

Таблица 12- Сводная характеристика тепловой сети с. Михалево

| Диаметр тепловой сети, Dн мм | Протяженность тепловой сети, м |
| --- | --- |
| Котельная ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» |  |
| 50 | 245 |
| 80 | 185 |
| 100 | 655,99 |
| 125 | 60 |
| 150 | 734 |
| 250 | 63 |
| 300 | 125 |

Изоляция тепловых сетей выполнена в основном из мин. ваты. Сведения о потерях тепловой энергии через изоляцию тепловой сети приведена в таблице.

Таблица - Сводная характеристика тепловых сетей

| Наименование источника | Величина потерь тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| с. Ново-Талицы, котельная ООО «РК № 2» | 3770 |
| Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3 | - |
| с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, МУП «Коммунальщик» | 845,8 |
| с. Михалево, ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» | 494 |

Сводная информация тепловых нагрузок котельной Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3

| № п/п | Наименование потребителя | Отапливаемая площадь, м2 | Объём здания по наружному контуру, м3 | Подключённая нагрузка потребителя, Гкал/ч | Расход тепла на отопление, Гкал | Норм утечки, м3 | Потери тепла на внутренней системе отопления Гкал | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qмах | Qо | Gут | Qп | Qобщ |
| 1 | ОАО "Ивановское ДРСУ" |  |  | 0,162 | 429,00 | 63,9 | 2,7 | 431,68 |
| 2 | ОАО "Ивановское карьер" |  |  | 0,147 | 391,20 | 57,9 | 2,4 | 393,63 |
| 3 | ООО "Славянка" |  |  | 0,014 | 47,30 | 5,5 | 0,2 | 47,53 |
|  | Итого прочие: |  |  | 0,323 | 867,50 | 127 | 5 | 872,85 |
| 4 | ул. Автодоровская, 4 | 767,10 | 3777 | 0,0852 | 204,34 | 33,6 | 1,4 | 205,75 |
| 5 | ул. Автодоровская, 8 | 450,30 | 1925 | 0,0490 | 117,44 | 19,3 | 0,8 | 118,25 |
| 6 | ул. Автодоровская, 5 | 744,40 | 3111 | 0,0747 | 179,05 | 29,43 | 1,24 | 180,28 |
| 7 | ул. Автодоровская, 10 | 448,20 | 1955 | 0,0497 | 119,27 | 19,61 | 0,82 | 120,09 |
| 8 | ул. Автодоровская, 6 | 519,10 | 2203 | 0,0550 | 132,00 | 21,70 | 0,91 | 132,91 |
| 9 | ул. Автодоровская, 12 | 794,10 | 3301 | 0,0760 | 182,25 | 29,96 | 1,26 | 183,51 |
| 10 | ул. Автодоровская, 14 | 901,60 | 3902 | 0,0880 | 211,08 | 34,70 | 1,46 | 212,53 |
|  | Итого население: |  |  | 0,478 | 1145,42 | 188 | 8 | 1153,32 |
| 11 | Потери норм в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  | 251,43 |
| 12 | с/н котельной |  |  |  |  |  |  | 70,83 |
|  | Всего: |  |  | 0,801 | 2012,92 | 316 | 13 | 2348,43 |

Таблица Сводная информация тепловых нагрузок котельной (ул. 3-я Линия с. Ново-Талицы) Новоталицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителя | Отапливаемая площадь, м2 | Объём здания по наружному контуру, м3 | Подключённая нагрузка потребителя, Гкал/ч | Расход тепла на отопление, Гкал | Норм утечки, м3 | Потери тепла на внутренней системе отопления Гкал | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qмах | Qо | Gут | Qп | Qобщ |
| 1 | Детский сад № 1 бюджет |  |  | 0,080 | 230,00 | 32 | 1 | 231,32 |
| 2 | ИП Андреев |  |  | 0,014 | 37,00 | 5,5 | 0,2 | 37,23 |
| 4 | ИП Базанов |  |  | 0,0015 | 4,20 | 0,6 | 0,0 | 4,22 |
|  | Итого прочие: |  |  | 0,109 | 231,90 | 43 | 2 | 233,70 |
| 5 | Ул. 1я Линия, 6 | 354,90 | 1485 | 0,0406 | 97,36 | 16,00 | 0,67 | 98,03 |
| 6 | Ул. 1я Линия, 7 | 744,80 | 2795 | 0,0684 | 164,03 | 26,96 | 1,13 | 165,16 |
| 7 | Ул. 1я Линия, 1а | 1670,70 | 7908 | 0,1556 | 373,21 | 61,35 | 2,58 | 375,78 |
| 8 | Ул. 3я Линия, 2 | 35,60 | 248 | 0,0090 | 21,58 | 3,55 | 0,15 | 21,73 |
| 9 | Ул. 3я Линия, 5 | 112,60 | 395 | 0,0014 | 3,36 | 0,55 | 0,02 | 3,38 |
|  | Итого население: |  |  | 0,275 | 659,53 | 108 | 5 | 664,09 |
| 10 | С/н, гараж |  |  | 0,06 | 146,12 | 23,65 | 0,99 | 147,11 |
| 11 | Потери норм в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  | 598,26 |
| 12 | с/н котельной |  |  |  |  |  |  | 16,24 |
|  | Всего: | 2918,60 |  | 0,524 | 1267,55 | 206 | 9 | 1890,7 2 |

Таблица 16 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной (с. Михалево) Новоталицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителя | Отапливаемая площадь, м2 | Объём здания по наружному контуру, м3 | Удельная температурная характеристика здания, ккал/м3чоС | Расчётная температура воздуха внутри помещения, о С | Норм утечки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qуд | tвн | Qмах | Qо | Qобщ |
| 1 | Михалевская школа |  | 16 | 0,113 | 254,1 | 256 |
| 2 | Детский сад |  | 20 | 0,109 | 271,2 | 273 |
| 3 | ЦРБ |  | 20 | 0,022 | 51 | 51 |
|  | Итого бюджет: |  |  | 0,244 | 576,3 | 580 |
| 4 | ТД ООО «ТУиР», администрация |  | 18 | 0,003 | 6,6 | 11 |
| 5 | с. Михалево, д. 19 | 0,37 | 18 | 0,278 | 666,3 | 670,9 |
|  | Итого прочие: |  |  | 0,327 | 782,8 | 804,6 |
| 6 | с. Михалево, д. 6 | 0,51 | 18 | 0,067 | 159,6 | 160,7 |
| 7 | с. Михалево, д. 8 | 0,52 | 18 | 0,062 | 148,2 | 149,2 |
| 8 | с. Михалево, д. 13 | 0,45 | 18 | 0,107 | 256,8 | 258,5 |
| 9 | с. Михалево, д. 14 | 0,49 | 18 | 0,045 | 108,6 | 109,3 |
| 10 | с. Михалево, д. 15 | 0,64 | 18 | 0,097 | 232,3 | 233,9 |
| 11 | с. Михалево, д. 16 | 0,37 | 18 | 0,278 | 666,3 | 670,9 |
| 12 | с. Михалево, д. 17 | 0,56 | 18 | 0,103 | 247,7 | 249,4 |
| 13 | с. Михалево, д. 18 | 0,46 | 18 | 0,096 | 229,4 | 231 |
| 14 | с. Михалево, д. 20 | 0,43 | 18 | 0,131 | 314 | 316,1 |
| 15 | с. Михалево, д. 21 | 0,37 | 18 | 0,259 | 620,6 | 624,9 |
| 16 | с. Михалево, д. 22 | 0,37 | 18 | 0,324 | 777,1 | 782,9 |
| 17 | с. Михалево, д. 23 | 0,37 | 18 | 0,361 | 866 |  |
|  | Итого население: |  |  | 1,930 | 4626,6 | 3786,8 |
|  | Всего: |  |  | 2,14 | 5119,7 | 5171,4 |

Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;

промышленные здания до +8 °С;

Третья категория - остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для отопления.

Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории Новоталицкого сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;

- сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;

- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

На территории Новоталицкого сельского поселения источниками водоснабжения являются артезианские водозаборные скважины и водовод. В некоторых населенных пунктах в качестве источника водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и отсутствие систем обеззараживания воды.

с. Ново-Талицы

Система водоснабжения централизованная с несколькими источниками питания, представленными артезианскими скважинами.

Водопроводные очистные сооружения присутствуют только на системе водоснабжения ул. Совхозная и 3-я Яковлевская. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Ново-Талицы включает:

Водозабор представлен водоводом, насосной станцией второго подъема, резервуарами чистой воды, для ул. Радужная, Школьная Садовая, с. Ново-Талицы;

водозабор в створе ул.Новинская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;

водозабор по ул. Совхозная. Водозабор состоит из артезианской скважины, водонапорной башни станции обезжелезования, расположенной на отдельной площадке;

водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производительностью 7,5 м3/сут;

водозабор по ул.Луговая, и 2-я Талицкая. Водозаборный узел представлен водозаборной скважиной, водонапорной башней;

водозабор в зоне коммунально-складского назначения по улицам 1,2,3, Линия представлен водозаборным узлом, расположенным по ул.2-я Линия.

водозабор по ул. Автодоровская, производится из водовода г. Иваново;

водозабор молочного завода ЗАО «Вергуза» - артезианская скважина и водонапорная башня.

Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в резервуарах чистой воды и водонапорных башнях.

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 100-150мм.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения с. Ново - Талицы, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

система водоснабжения централизованная;

качество воды соответствует питьевым требованиям.

Отрицательные качества:

наличие нескольких водозаборных узлов в с. Ново - Талицы увеличивает эксплуатационные затраты;

высокий износ водозаборных и напорно-регулирующих сооружений, водопроводных сетей;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.

Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

с. Михалево

Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины ОАО «Ивановский техуглерод и резина». Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения не соблюдается.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57150мм.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

система водоснабжения централизованная;

Отрицательные качества:

высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;

качество воды не соответствует питьевым требованиям;

зона санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдается.

Выводы: необходимо предусмотреть строительство нового водозаборного узла, водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения, замену сетей водоснабжения по мере износа.

д. Голчаново

Система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого водоснабжения не соблюдаются.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие только отрицательных качеств:

отсутствие централизованной системы водоснабжения;

высокий износ сооружений системы водоснабжения;

качество воды не соответствует питьевым требованиям;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются.

Выводы: необходимо предусмотреть строительство централизованной системы водоснабжения и устройство водоочистных сооружений.

д. Залесье

Источник водоснабжения д. Залесье - артезианская скважина, расположенная в юго- западной части населенного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной застройки и децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

наличие централизованной системы водоснабжения, частично обеспечивающей жилую застройку.

Отрицательные качества:

износ водозаборного сооружения;

зоны санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению источника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.

Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие водозаборные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и водонапорную башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечивает территорию сезонного проживания (сады, огороды).

д. Куминово, д. Оголиха

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

1. Новоталицкое сельское поселение, д. Анкудиново, ул. Полевая, д. 39 (57,007832 40,827623)

2. Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, д. 17                                                 (57,008102 40,748948)

3. Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, напротив д. 62 (57,006388 40,744278)

4. Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 11 (57,007832 40,827623)

5. Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 25а (57,008238 40,823917)

6. Новоталицкое сельское поселение, д. Залесье, ул. Запрудная,  д. 16 (57,020247 40,761767)

7. Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 11 (57,039117 40,754282)

8. Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 26 (57,040580 40,756250)

9. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 10 (56,968938 40,752627)

10. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 14 (56,968623 40,747676)

11. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 23 (56,969351 40,751134)

12. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, ул. Строителей, д. 15а (56,968540 40,762839)

13. Новоталицкое сельское поселение, д. Куминово, д. 7 (56,988199 40,757719)

14. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Яковлевская, д. 8а (57,011454 40,850719)

15. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 26 (57,007928 40,859083)

16. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 50а (57,008883 40,853544)

17. Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 28 (56,992069 40,791200)

18. Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 29 (56,991841 40,789690)

19. Новоталицкое сельское поселение, д. Чуприно, ул. 1-я Михалевская, д. 16 (57,002629 40,765800)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

На территории Новоталицкого сельского поселения централизованная система водоотведения организована только в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево, д.Голчаново.

В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что негативно сказывается на экологической безопасности сельского поселения.

с. Ново-Талицы

Система водоотведения с. Ново - Талицы комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения.

Централизованной системой водоотведения оснащена многоэтажная, малоэтажная, среднеэтажная и административная застройка с. Ново - Талицы.

Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположена в створе ул. 1-я Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта.

Сточные воды малоэтажной застройки северной части населенного пункта без очистки сбрасываются в рядом расположенный пруд.

Отвод сточных вод восточной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на недействующие канализационные сооружения, расположенные на берегу р. Вергуза.

Строительство канализационных очистных сооружений, расположенных в створе ул. 3-я Яковлевкая, на севере населенного пункта, не завершено.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Ново - Талицы, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

высокий износ оборудования и канализационных сетей;

несколько канализационных очистных сооружений увеличивает эксплуатационные затраты;

сброс неочищенных сточных вод негативно воздействует на окружающую среду;

не соблюдена санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Вергуза.

Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию объектов водоотведения, вынос канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Вергуза.

с. Михалево

Система водоотведения комбинированная (централизованная и децентрализованная). Отвод сточных вод осуществляется системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-западной части населенного пункта.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Ивановских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø 100 мм протяженностью около 1,5 км.

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø 110-150 мм составляет 2,5 км.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Михалево, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

высокий износ оборудования и канализационных сетей.

Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.

д. Залесье

Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на канализационные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.

Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотранспортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной части населенного пункта.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения д. Залесье, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

наличие централизованной системы водоотведения.

Отрицательные качества:

в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений расположена жилая застройка.

Выводы: в связи с несоблюдением нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо предусмотреть вынос канализационных очистных сооружений.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново (частный сектор), д. Иневеж, д. Кадниково, д. Беркино, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Куминово система водоотведения отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

Вывод: необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 110 и 220 кВ.

В границах Новоталицкого сельского поселения находится 4 понизительные подстанции (далее - ПС): ПС 220/110/10 кВ «Иваново», ПС 110/10/6 кВ «Залесье», мощностью 2x25 МВА, ПС 110/10 кВ «Ново - Талицы», мощностью 2х16 МВА и ПС 110/6 кВ «Пелгусово», мощностью 10+6,3 кВт, высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «Залесье», ПС «Ново – Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села Чуприно. Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10(6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты промышленности и коммунально- складского назначения.

Сети электроснабжения напряжением 220, 110 и 10(6) кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП-220 кВ - 4,9 км;

ЛЭП-110 кВ - 54,6 км;

ЛЭП-10(6) кВ - 46,1 км.

От ПС «Иваново», ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы» и ПС «Пелгусово» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на ТП класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Подробные данные, диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных электронной версии проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

| № п/п | Населенный пункт | Опорный источник электроснабжения | Обслуживающие трансформаторные подстанции, шт | Линии электропередачи 220 и 110 кВ, км | Линии электропередачи 10(6) кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Беркино | ПС «Залесье» | КТП-б/н (1 шт.) | 0,9 | - |
| 2 | д. Залесье | ПС «Залесье» | КТП-б/н (2 шт.) | 0,3 | 1,5 |
| 3 | д. Зыбиха | ПС «Залесье» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 0,1 |
| 4 | д. Иневеж | ПС «Пелгусово» | КТП-б/н (1 шт.) | 1 | 0,8 |
| 5 | д.Кадниково | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 0,8 |
| 6 | д. Кулиги | ПС «Залесье» | - | - | - |
| 7 | д.Куминово | ПС «Пелгусово» | - | - | - |
| 8 | с. Михалево | ПС «Пелгусово» | КТП-б/н (1 шт.) | 2,1 | 2,1 |
| 9 | д. Оголиха | ПС «Залесье» | - | - | - |
| 10 | с. Чуприно | ПС «Иваново» | - | 4,4 | - |
| 11 | с. Ново-Талицы | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (25 шт.) | 1 | 14,6 |
| 12 | д.Голчаново | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (2 шт.) | - | 1,7 |
| 13 | д.Анкудиново | ПС «Ново-Талицы» | КТП-б/н (1 шт.) | - | 1,2 |

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Новоталицкого сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

с учётом выявленных недостатков электроснабжения Новоталицкого сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сельского поселения.

ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Горький - Череповец" диаметром 1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД "Починки- Ярославль" диаметром 1420 мм, магистральный нефтепровод (МН) "Горький-Ярославль" диаметром 1420 мм, МН "Сургут-Полоцк" диаметром 1420 мм и нефтепродуктопровод "Кстово - Ярославль-Кириши-Приморск" диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД "Горький-Череповец" диаметром 1420 мм, а также планируется строительствоМГВД "Починки - Грязовец" диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители с. Ново - Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж. Залесье, Зыбиха Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

В д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха, централизованное газоснабжение отсутствует.

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высокого давления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.

Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселения, установлено:

распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных пунктов;

газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.

2.8. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммунальных отходов.

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора был присвоен ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона № 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 № 140 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся региональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:

- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;

- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.

Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения, адрес | Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье |
| 2 | Площадь, га | 14,2 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 4 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 2965,3 |
| 5 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 2557,4 |
| 6 | Планируемый срок эксплуатации, лет | До 22 лет |
| 7 | Весовой контроль ТКО, поступающих на захоронение (да/нет) | Нет |
| 8 | Характеристика подъездных путей, инженерное обеспечение | Неудовлетворительное |
| 9 | Система мониторинга состояния окружающей среды (да/нет) | Да |
| 10 | Стационарный радиометрический контроль (да/нет) | Да |
| 11 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) | Нет |
| 12 | Сведения о решениях об отводе земельного участка | Есть |
| 13 | Сведения о парке машин, оборудовании | 4 бульдозера, печь с навесом для утилизации биологических отходов, биометрическая яма для захоронения, электрогенераторная установка |
| 14 | Виды принимаемых отходов | 2 - 4 классов опасности согласно выданной лицензии |

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена в таблице.

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения, адрес | Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги |
| 2 | Площадь, га | 10 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| 4 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 454,5 |
| 5 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 363,1 |
| 6 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 3 |
| 7 | Весовой контроль ТКО, поступающих на захоронение (да/нет) | Нет |
| 8 | Характеристика подъездных путей, инженерное обеспечение | Подъездные пути с твердым покрытием, инженерное обеспечение не требуется |
| 9 | Система мониторинга состояния окружающей среды (да/нет) | Да |
| 10 | Стационарный радиометрический контроль (да/нет) | Нет (осуществляется переносной радиометрический контроль) |
| 11 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) | Да |
| 12 | Сведения о решениях об отводе земельного участка | Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, находящегося в собственности |
| 13 | Сведения о парке машин, оборудовании | На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 3 единицы тракторной техники и дизельный генератор |
| 14 | Виды принимаемых отходов | 9100000000000: Твердые коммунальные отходы |
|  |  | 9110000000000: Отходы от жилищ |
|  |  | 9110010001004: Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
|  |  | 9110020001005: Отходы из жилищ крупногабаритные |
|  |  | 9120000000000: Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
|  |  | 9120040001004: Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
|  |  | 9120050001005: Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный |
|  |  | 9120060101004: Мусор строительный от разборки зданий |
|  |  | 9120060001000: Мусор строительный |
|  |  | 9120100000000: Отходы кухонь и предприятий общественного питания |
|  |  | 9120120001005: Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
|  |  | 9120120001005: Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
|  |  | 9120130001005: Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений |
|  |  | 9120140001005: Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
|  |  | 91210156001005: Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |

- Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз застройки

Село Ново-Талицы

Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной застройки, а также малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектом предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилой зоны, освоение природных территорий в северо-западной части населенного пункта под индивидуальную жилую застройку (улицы Казанская, Медовая, Ивовая, Заречная, Сосновая, Строительная). Так же генеральным планом учтен, ранее разработанный, проект коттеджного поселка на участке, прилегающем с западной стороны к Новоталицкому водохранилищу.

Деревня Голчаново

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Генеральным планом так же предлагается корректировка зон жилой застройки в северной части населенного пункта с учётом санитарно-защитной зоной (300 метров) от проектируемого завода по производству железобетонных колец.

Деревня Анкудиново

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На территории застройки сезонного проживания проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Кадниково

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение перспективной жилой застройки.

Деревня Залесье

Проектом предлагается вынос жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта, из санитарно-защитной зоны от нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Зыбиха

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Оголиха

Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.

Деревня Кулиги

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Деревня Беркино

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Село Чуприно

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Деревня Куминово

Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Село Михалево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Так же предлагается освоение новых территорий под жилую застройку средней этажности в восточной части населенного пункта. Территории индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта попадают в санитарно-защитную зону от ЗАО "Михалевагропромснаб" и подлежат выносу.

Деревня Иневеж

Генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных зон от территорий ООО "Волжский электрометаллургический завод", ОАО "Ивановский техуглерод и резина" и от мясоперерабатывающего комплекса. Предлагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию.

Прогноз перспективных электрических нагрузок Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

| Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилого назначения | 110 Ккал/ч на кв.м. | ТСН 30-305-2002 |
|  | 100 Ккал/ч на кв.м. | ТСН 30-306-2002 |
| Объекты общественно-делового назначения | 75 ккал/ч на кв.м. | СНиП II-35 |
| Объекты производственного назначения | 0,7 Гкал/ч на 1 га | СНиП II-35 |

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной (ул. 3-я Линия) с. Ново-Талицы.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь | Гкал/ч | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной (ул. 3-я Линия) с.Ново-Талицы имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО

«РК № 2» с. Ново-Талицы.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2039 г.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 226,18 | 226,18 | 226,18 | 226,18 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь | Гкал/ч | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 188,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной ООО «РК № 2» с.Ново-Талицы имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Михалево имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей, однако из-за значительного морального и физического износа оборудования, а так же высокой себестоимости получаемой тепловой энергии, принято решение о перспективном переподключении потребителей котельной МУП «Коммунальщик» к котельной ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», либо строительстве новой блочно-модульной котельной.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» с. Михалево.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2039г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,189 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,811 |

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

1. Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

2. Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной структуры, в том числе:

I- из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

II- в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.

III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

IV- из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения

V- из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения.

VI- локальные системы централизованного водоснабжения.

VII- централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред.сут.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Население | Хоз. Водоснабжение | чел. | 1737,875 | 634,324 | 1998,556 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Потребитель | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. |  |  | Расчетный срок 2039н. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год |
| Отпущено по потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 1072,238 | 1233,074 | 391,367 | 1737,875 | 1998,556 | 634,324 |
| бюджетные организации | 156,768 | 180,283 | 57,220 | 254,088 | 292,201 | 92,742 |
| население | 898,447 | 1033,214 | 327,933 | 1456,196 | 1674,625 | 531,512 |
| прочие потребитель | 17,023 | 19,577 | 6,213 | 27,591 | 31,730 | 10,071 |

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения.

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Новоталицкого сельского поселения на горизонте планирования в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему состоянию на 2019 год. Основными источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой застройки перспективного строительства.

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;

- от муниципальных объектов социальной сферы.

Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие ряда факторов, в том числе:

1. Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

2. Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению качества водоснабжения;

3. Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

4. Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вследствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генеральным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хозяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строительства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспределительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Иневеж планируется создание газораспределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению  и захоронению твердых бытовых отходов.

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского поселения являются:

1. Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;

2. Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.

Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится.

Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели

развития коммунальной инфраструктуры.

4.1. Электроснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 - 2039 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения в сети | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг | 0,8840 | 0,8708 | 0,8577 | 0,8448 | 0,8398 | 0,8321 |

4.2. Теплоснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 - 2039 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 2 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг | 0,8840 | 0,8708 | 0,8577 | 0,8448 | 0,8398 | 0,8321 |

4.3. Водоснабжение и водоотведение.

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| 1.2. | Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
| 2.2. | Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 14,0 | 14,0 | 13,8 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,32 | 20,90 | 20,79 |
| 4.2. | Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/куб. м | 0,334 | 0,332 | 0,330 |
| 4.3. | Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/куб. м | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4.4. | Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/куб. м | 0,359 | 0,357 | 0,355 |
| 4.5. | Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/куб. м | 0,089 | 0,089 | 0,089 |

4.3. Целевые показатели развития централизованной

системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | План | План | План | План |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/куб. м | 0,6542 | 0,9077 | 0,9077 | 0,9077 | 0,9077 |
| 3.5 | Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/куб. м | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 1,1085 |

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых

коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 119-п.

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энергетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

На расчётный срок система электроснабжения Новоталицкого сельского поселения сохраняется централизованной. Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «Иваново» и ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села Чуприно. Передача мощности в населенные пункты от этих ПС выполнена по линиям напряжением 10(6) кВ. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 220, 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы», ПС «Пелгусово», ПС «Иваново». Проектом предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее - ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения территорий сельскохозяйственного назначения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ общей протяжённостью 2,4 км, расположенных в границах поселения.

Проектом генерального плана в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» рекомендуется выполнить перевод системы электроснабжения Новоталицкого сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией ПС «Залесье» и ПС «Пелгусово», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха

система электроснабжения сохраняется без изменений.

д. Залесье

строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 0,3 км соответственно.

д. Иневеж

строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 0,6 км и 0,9 км соответственно.

д. Кадниково

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

с. Михалево

строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.

с. Чуприно

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 220 и 110 кВ, общей протяженностью 4,4 км.

с. Ново - Талицы

строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потребителей планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 7,8 км;

сохранение 16 трансформаторных подстанций, существующих сетей электроснабжения напряжением 10 и 110 кВ, общей протяженностью 6,7 и 1 км соответственно.

д. Голчаново

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение 2 трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

д. Анкудиново

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, с доведением до мощности 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водоснабжения;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения сохраняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка

СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов относятся к III категории, за исключением:

установок тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения муниципального образования:

Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ;

Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ.

5.2. Теплоснабжение.

Проектом консесионого соглашения ООО «РК-2» предусмотрены работы по:

- Реконструкции тепловых сетей протяженностью 13329,7 м и сетей горячего водоснабжения 9692 м в с. Ново-Талицы Ивановского муниципального района ( I район) на сумму 127396,69 тыс.руб.

5.3. Водоснабжение.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице.

| Мероприятие | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Оборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса источников питьевого водоснабжения в с. Ново-Талицы (1 единица) | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| Разработка проектно-сметной документации по внедрению технологии станции обезжелезивания питьевой воды в д Голчаново | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Установка станций обезжелезивания питьевой воды в д. Голчаново | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |

Стоимость реализации мероприятий будет определена после составления проектно-сметной документации.

Рекомендуется также рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;

Установка приборов учета воды на артезианских скважинах.

5.4. Водоотведение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.

Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения в с. Ново-Талицы и с. Михалево, в остальных населенных пунктах предусмотрена организация децентрализованной системы водоотведения.

Централизованную систему водоотведения необходимо реализовать посредством строительства новых и реконструкции существующих объектов водоотведения и канализационных сетей.

Децентрализованную систему водоотведения необходимо реализовать установкой индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории общественной и жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново

В с. Ново-Талицы предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная для мало-, средне-, многоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов на проектные канализационные насосные станции (далее КНС), с дальнейшим перекачиванием стоков на проектный КОС.

Производительность проектных КНС составляет 20, 20 rf/Dfi Расчетная производительность проектируемых канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жилой застройки, находящейся в зоне обслуживания этих КНС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,9 км.

Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки с. Ново-Талицы.

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-западной части с.Ново-Талицы на расстоянии 0,3 км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Ново - Талицы, включает в себя стоки от д.Анкудиново, д. Голчаново поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново (частный сектор) генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Объем сточных вод с. Ново - Талицы составляет 3210,40 м3/сут.

Объем стоков д. Анкудиново, д. Голчаново составляет 616,94 м3/сут.

Производительность канализационных очистных сооружений составит 4000 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов с. Ново - Талицы, д.Анкудиново, д.Голчаново (частный сектор) системой водоотведения и улучшения экологической обстановки в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м3/сут.

Для обеспечения населенного пункта с.Ново - Талицы централизованной системой водоотведения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м3/час;

строительство самотечных канализационных сетей Ø 225-355 мм протяженностью 3,5 км;

строительство напорных канализационных сетей Ø 160-315 мм протяженностью 3,4 км.

с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно

Генеральным планом в с. Михалево предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения с учетом новой планировочной структуры для отвода сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 30 м3/час.

С КНС стоки посредством напорного коллектора Ø 110 мм поступают на проектн ые

КОС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 1,1 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

Площадка КОС предлагается к размещению в северо-восточной части с. Михалево на расстоянии 0,3 км от жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Михалево, включает в себя стоки от д. Иневеж, д.Кадниково, д. Куминово, Чуприно поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, Чуприно генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной заводской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод с.Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Куминово принято равным 25 л/сут согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Объем сточных вод с. Михалево составляет 551,66 м3/сут.

Объем стоков д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно составляет 237,91 м3/сут.

Производительность канализационных очистных сооружений составит 790 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово системой водоотведения и улучшения экологической обстановки в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м3/сут.

Для обеспечения населенного пункта с. Михалево централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационной насосной станции производительностью 30 м3/час;

строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,8 км;

строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,3 км.

д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха

Генеральным планом в д. Залесье предусмотрено устройство комбинированной системы водоотведения с учетом новой планировочной структуры. Централизованный отвод сточных вод предусмотрен от малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, децентрализованный - от индивидуальной жилой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекторов Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 55 м3/сут.

С КНС стоки посредством напорного коллектора (Ø 110 мм поступают на проектные КОС).

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 0,8 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.

В целях улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в следующих населенных пунктах: д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха и на территории индивидуальной жилой застройки в д. Залесье.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных, либо групповых септиков полной заводской готовности, в жилой и общественно-деловой зонах. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечивающих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка КОС предлагается к размещению на территории сельского поселения между населенными пунктами д. Залесье и д. Кулиги с транспортной доступностью 0,3 -2,0 км.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Оголиха принято равным 25 л/сут согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел Расчетный срок | Норма водоот- ведения, л/сут чел. | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Залесье | 460 | 190 | 115,37 |
| 2 | д.Беркино | 370 | 190 | 92,8 |
| 3 | д.Зыбиха | 173 | 190 | 43,38 |
| 4 | д.Кулиги | 70 | 190 | 17,56 |
| 5 | д.Оголиха | 15 | 25 | 0,45 |

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха децентрализованной системой водоотведения и в целях улучшения экологической обстановки на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 270 м3/сут.

Для обеспечения д. Залесье централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м3/сут;

строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км;

строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

канализационные очистные сооружения -3 ед;

канализационная насосная станция - 5 ед;

канализационные сети, общей протяженностью 8,8 км.

5.5. Газоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспределительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги планируется создание газораспределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью населения и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 3-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРП и потребителям жилой застройки.

от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Использование газа предусматривается:

для приготовления пищи;

для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;

в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок - 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет потребности газа с. Ново-Талицы

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка - пищеприготовление | 12050 | 657 | 1446000 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 1163 | 4326500 |
| 3 | Котельная сохраняемая |  | 2488 | 9576875 |
| 4 | Котельная администрации сохраняемая | - | 25 | 48125 |
|  | Итого: | 12050 | 4333 | 15445625 |

Для развития газораспределительной системы с. Ново - Талицы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью	200 м3/час на территории первоочередного освоения;

прокладка газопроводов высокого	давления диаметром 89-108 мм, общей протяженностью 1,9 км.

Для развития газораспределительной системы с. Ново – Талицы на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Для развития газораспределительной системы д. Анкудиново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения;

прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,6 км.

Расчет газопотребления с. Михалево представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа с. Михалево

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка - пищеприготовление | 2050 | 123 | 246000 |
| 3 | Котельная | - | 100 | 361125 |
|  | Итого: | 2050 | 223 | 607125 |

Для развития газораспределительной системы с. Михалево на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Иневеж представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа д. Иневеж

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка - пищеприготовление | 221 | 30 | 6630 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 213 | 716625 |
|  | Итого: | 221 | 243 | 723255 |

Для развития газораспределительной системы д. Иневеж на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;

прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 протяженностью 0,6 км;

прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 протяженностью 0,5 км.

Расчет газопотребления д. Беркино представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа д. Беркино

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка - пищеприготовление | 27 | 25 | 675 |
| 2 | Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов | - | 175 | 4912 |
|  | Итого: | 27 | 200 | 5587 |

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р для снижения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:

внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;

технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;

оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

применение газообразного топлива и др.

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

Новоталицкое сельское поселение (вне границ населенных пунктов)

ОАО "Ивановский техуглерод и резина"-1000 м

ООО "Волжский электрометаллургический завод"-500 м

Вертолетная площадка-300 м

Газораспределительная станция "Тепличный"-300 м

Мясоперерабатывающий комплекс-300 м

Убойный цех, свинотоварная фкрма-300 м

Ферма (кролики)-300 м

Бойня-300 м

Завод по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады-300, 100, 50 м

ЗАО "Михалевагропромснаб". ООО "Михалевский мехзавод", База комплектации ЗАО "Ивановоагропромкомплект"-300, 100 м

Открытый склад песка, гравия-300 м

Нефтеперекачивающая станция-200 м

Канализационные очистные сооружения-150 м

Цех по переработке пластика-100 м

Пилорама-100 м

ОАО "ДСУ-1"-100 м

Складские помещения. Столярные мастерские-100 м

ООО "Верхневолжский сервисный металлоцентр "ДИПОС", ОАО "268 металлообрабатывающий завод"-100 м

ОАО "Ивановское ДРСУ"-100 м

Мехколонна №47-100 м

ООО "Гидравлик"-100 м

Молочный завод ЗАО "Вергуза"-100 м

Пилорама-100 м

Автогазозаправочная станция-100, 50 м

Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транспорта-100, 50 м

Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта-100, 35 м

Свинотоварная ферма-50 м

Гаражи индивидуального транспорта-50 м

Станция технического обслуживания-50 м

Автомойка-50 м

Территория коммунально-складского назначения-50 м

Автозаправочная станция -50 м

Производственно-торговая база ООО "Промконструкции"-50 м

Коммунально-складская территория ЗАО "Вергуза"-50 м

Склады-50 м

Кладбище-50 м

Цех по выпуску пряников-50 м

с. Ново-Талицы

Производство железобетонных колец-300 м

Канализационные очистные сооружения-150 м

Гаражи индивидуального транспорта-50 м

Автозаправочная станция -50 м

Шиномонтаж-50 м

Гаражи индивидуального транспорта-35, 25, 15 м

Канализационная насосная станция-20 м

д. Кадниково

Коммунально-складская территория-50 м

д. Кулиги

Кладбище-50 м

с. Михалево

Канализационные очистные сооружения-150 м

Гаражи индивидуального транспорта-35 м

д. Залесье

Гаражи индивидуального транспорта-15 м

д. Голчаново

Гаражи индивидуального транспорта-15 м

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории сельского поселения;

расчистка прибрежных территорий рек;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

проектирование канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

строительство канализационных очистных сооружений;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по озеленению территорий

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть не менее 25%  согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения  на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом   и данной программой по мере принятия решения о реализации разрабатывается проектная и сметная документация для определения стоимости выполняемых работ.

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на коммунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства,  полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – застройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изыскания финансовых средств.

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по реализации мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района ежегодно представляет отчет о ходе реализации Программы в Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в течение второго квартала следующим за отчетным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения представлен в таблице, приведенной ниже.

Сводный план программных мероприятий.

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с. Ново-Талицы строительство газовой котельной мощностью 1,97 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Ново-Талицы строительство газовой котельной мощностью 0,18 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Ново-Талицы реконструкция газовой котельной мощностью 0,41 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с. Ново-Талицы строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,7 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с. Ново-Талицы строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 5,3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с. Ново-Талицы строительство группового водовода г. Иваново - с. Ново-Талицы 0 315 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Ново-Талицы реконструкцию двух резервуаров чистой воды с увеличением объема до 1500 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | с. Ново-Талицы реконструкцию повысительной насосной станции с увеличением производительности до 200 куб.м/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | с. Ново-Талицы строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 0110-225 мм, общей протяженностью 8,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | с. Ново-Талицы строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых тру09О -160 мм, общей протяженностью 9,3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково строительство водозаборного узла, производительностью 690 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 690 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 0110-225 мм, общей протяженностью 7 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | д. Анкудиново, д. Голчаново, д. Кадниково строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб 0110 мм, общей протяженностью 3,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | д. Куминово строительство водозаборного узла, производительностью 680 м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | д. Куминово установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 680 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | с.Михалево строительство кольцевой водопроводной сети в с.Михалево из полиэтиленовых труб 0160 мм, общей протяженностью 1,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | д. Иневеж строительство водозаборного узла, производительностью 140 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | д. Иневеж установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | д. Иневеж кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых тру09О -110 мм, общей протяженностью 2,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | д. Залесье реконструкцию водозаборной скважины с доведением производительности до 145 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | д. Залесье установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 145 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | д. Залесье строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых тру090 -110 мм, общей протяженностью 1,2 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | д. Зыбиха строительство водозаборного узла, производительностью 55 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | д. Зыбиха установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 55 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | д. Зыбиха строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 090мм, общей протяженностью 1,1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | с. Чуприно строительство водозаборного узла, производительностью 45 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | с. Чуприно установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 45 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | с. Чуприно строительство тупиковой водопроводной сети из полиэтиленовых тру075 -90 мм, общей протяженностью 1,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | д. Беркино, д. Кулиги д. Оголиха строительство водозаборного узла, производительностью 140 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | д. Беркино, д. Кулиги д. Оголиха установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 140 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | д. Беркино и д. Кулиги строительство тупиковой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 090-110 мм общей протяженностью 2,0 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоотведение всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | с. Ново-Талицы строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | с. Ново-Талицы строительство самотечных канализационных сетей 0225-355 мм протяженностью 3,5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | с. Ново-Талицы строительство напорных канализационных сетей 0160-315 мм протяженностью 3,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | с. Михалево строительство канализационной насосной станции производительностью 30 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | с. Михалево строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | с. Михалево строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | д. Залесье строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м3/су. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | д. Залесье строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | д. Залесье строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | д. Залесье строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | д. Залесье строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | д. Залесье сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 0,3 км соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | д. Иневеж строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | д. Иневеж строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | д. Иневеж сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 0,6 км и 0,9 км соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | д. Кадниково строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | д. Кадниково сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | с. Михалево строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | с. Михалево строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | с. Михалево сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | с. Чуприно строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | с. Чуприно строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | с. Чуприно сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 220 и 110 кВ, общей протяженностью 4,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | с. Ново-Талицы строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потребителей планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | с. Ново-Талицы строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 7,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | с. Ново-Талицы сохранение 16 трансформаторных подстанций, существующих сетей электроснабжения напряжением 10 и 110 кВ, общей протяженностью 6,7 и 1 км соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | д. Голчаново строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | д. Голчаново сохранение 2 трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | д. Анкудиново строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | д. Анкудиново реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, с доведением до мощности 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | д. Анкудиново строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | д. Анкудиново сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Газоснабжение всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | с. Ново-Талицы строительство двух ГРП мощностью 200 м3/час на территории первоочередного освоения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | с. Ново-Талицы прокладка газопроводов высокого давления диаметром 89-108 мм, общей протяженностью 1,9 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | с. Ново-Талицы прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | д. Анкудиново строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | д. Анкудиново прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | д. Иневеж строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | д. Иневеж прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 протяженностью 0,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | д. Иневеж прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 протяженностью 0,5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | д. Беркино строительство ГРП мощностью 250 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | д. Беркино прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 1,0 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | д. Зыбиха строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | д. Зыбиха прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 мм, общей протяженностью 2,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | д. Кадниково строительство ГРП мощностью 100 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | д. Кадниково прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | с. Чуприно строительство ГРП мощностью 100 м3/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | с. Чуприно прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | строительство автомобильной дороги II категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием "Западный обход г. Иваново", в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново; протяженность участка дороги в границах Новоталицкого сельского поселения составляет 5,2 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | реконструкция автомобильной дороги «Ростов - Иваново - Нижний Новгород» по нормам II категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, на участке совместного использования с дорогой "Западный обход г. Иваново"; протяженность реконструируемого участка составляет 2,1 км . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | строительство транспортной развязки по трубы в месте примыкания дороги "Западный обход г. Иваново" к дороге «Ростов - Иваново - Нижний Новгород». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | реконструкция 1 автодорожного моста, расположенного на автомобильной дороге местного значения возле восточной границы с. Ново-Талицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | строительство автомобильных дорог предназначенных для обеспечения подъезда к д. Зыбиха, д. Куминово и д. Оголиха. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды; их общая протяженность составляет 3,2 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |